ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждаю

Заместитель директора по

учебной работе

____________ Н.М. Тимошенко

«___»     __________ 2023 г.

Методические указания и контрольные задания по изучению учебного предмета «Электроснабжение сельскохозяйственного производства»

для учащихся заочников средних учебных заведений

по специальности:  2-74 0631-01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)»

г. Буда-Кошелево, 2023

Автор: Хандакова Л.В. , преподаватель высшей категории

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии

электротехнических предметов

Протокол  №____ от «__»____________2023 г.

Председатель_______________________ М.В.Азарушкина

Согласованно:

зав. заочного отделения  ______________ Е.М.Горбаль

Содержание

- Методические рекомендации ...…………………...…………  2

- Тематический план ...…………………………………………  3

- Литература..…………………………………………………… 6

- Методические указания по изучению содержания

разделов и тем....……………………………………………...  .7

- Варианты заданий .…………...………………………………  17

- Задачи 1-28…..………………………………………………..  18

- Вопросы контрольной работы ……………………………… 51

1. 0БЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основной целью изучения учебного предмета «Электроснабжение сельскохозяйственного производства» является получение необходимых знаний о производстве, передаче, распределении и применении электроэнергии во всех отраслях сельского хозяйства и быта населения. Основная задача сельского электроснабжения -  надежное и бесперебойное электрообеспечение потребителей с показателями высокого качества. Качество электрической энергии при питании от трехфазных электрических сетей общего назначения определяется стабильностью и уровнями частоты тока и напряжения у потребителей, а также степенью не симметрии и не синусоидальности (искажения формы кривой по сравнению с инусоидальной) напряжений.

Нормы качества электрической энергии регламентирует ГОСТ 31400-2013  по качеству показателей электроэнергии в Республике Беларусь отклонение напряжения у потребителя должно быть +/-10%, отклонения частоты тока в нормальном режиме, т.е. не менее 95 процентов времени суток, не должны превышать ±0,1 Гц (допускается временное увеличение отклонения частоты по ±0,2 Гц), а на зажимах электроприемников допускаются отклонения напряжения в пределах ±10 процентов номинального.

Особенностью изучения дисциплины является то, что учащимся-заочникам не всегда можно попасть на территорию электрических станций и наглядно познакомиться с высоковольтным оборудованием и отключающими аппаратами, а также конструкцией распредустройств.

«Электроснабжение сельскохозяйственного производства» тесно связано с предметами "Теоретические основы электротехники", "Электрические машины и аппараты", "Эксплуатация и ремонт электроустановок", "Электрические измерения" и другими. В результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать: перспективы развития энергетики Республики Беларусь и своей области; общие принципы производства электрической энергии на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, преобразования и передачи ее на расстояние; конструктивное устройство отключающей аппаратуры и трансформаторных подстанций; релейную защиту и автоматику.

Должны уметь: выбирать марки и сечения изолированных проводов и кабелей по нагреву; выбирать защитно-отключающую аппаратуру; составлять и читать принципиальные электрические схемы; выбирать марки и сечения проводов воздушных линий; производить расчет токов короткого замыкания; выбирать отключающую аппаратуру и проверять ее на электродинамические и термические действия токов короткого замыкания; выбирать средства молние защиты и защиты от атмосферных перенапряжений; рассчитывать и проектировать релейную защиту; проектировать средства автоматизации подстанций, линий и РУ; рассчитывать заземляющие устройства.

Учебный предмет изучается на 3 курсе, по ней выполняется контрольная работа, курсовой проект и во время экзаменационной сессии принимается экзамен.

Приступая к изучению каждой новой учебного предмета, следует ознакомиться с ее содержанием, затем усвоить материал по рекомендуемым учебникам и пособиям, использовать новейшую специально-техническую литературу, а также технические журналы и Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а также Технический кодекс установившейся практики (ТКП). Для хорошего усвоения материала необходимо вести конспект, в котором записывать встречающиеся в тексте учебника формулы, вычерчивать электрические и технологические схемы с соблюдением правил ГОСТов иЕСКД.

Большую пользу в изучении предмета может оказать практическое ознакомление с устройством, оборудованием и эксплуатацией действующих электроустановок по электроснабжению сельскохозяйственных потребителей (электрических станций, понижающих трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи), а также с устройством аппаратов и приборов, установленных в них, в натуре. Очень полезно посетить ближайший участок электросетей, район или предприятие электросетей, а по возможности - близлежащую электростанцию.

После изучения теоретического материала, разбора решений типовых задач, имеющихся в учебниках, следует ответить на вопросы для самоконтроля и приступить к выполнению контрольной работы.

Номера задач и вопросов контрольной работы определяются по таблице вариантов по двум последним цифрам шифра. Контрольная работа должна быть выполнена чернилами, четко, без помарок и исправлений. Условия задач и тексты вопросов нужно переписывать в работу полностью, без изменений, включая рисунки, если они имеются, и все необходимые данные своего варианта.

Решения задач должны сопровождаться краткими пояснениями, грамотно и аккуратно выполненными электрическими схемами, обязательно с применением чертежного инструмента. Ответа на вопросы излагать своими словами, пользуясь общепринятой технической терминологией, сопровождая их необходимыми рисунками и схемами. Условные обозначения на электрических схемах должны соответствовать действующим правилам Е С К Д    и ГОСТам.

Получив проверенную и прорецензированную преподавателем контрольную работу, необходимо внимательно разобраться в замечаниях и внести необходимые исправления и дополнения. В случае возникновения затруднений при изучении материала или выполнении контрольной работы нужно обратиться за консультацией в колледж.

Если работа не зачтена, необходимо ее заново выполнить и прислать на проверку вместе с не зачтённой работой. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается.

2 . ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Ниже приводится примерный тематический план изучения учебного предмета «Электроснабжение сельскохозяйственного производства», который может быть изменен  цикловой комиссией каждого колледжа с учетом специализации учебных групп и местных условий. Примерный тематический план разработан на  основании учебного плана для специальности 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика) ,утверждённого Учебно-методическим  центром  12.06.2020 №28

| Раздел, тема | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | на лаборатор-ные занятия | на практические занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | 1 |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Электрические станции и подстанции | 5 | 2 |  |
| - Общие сведение об электростанциях | 1 |  |  |
| 1.2.Сельские трансформаторные подстанции и резервные электрические станции | 4 | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Устройство наружных электрических сетей | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 3.Потери электроэнергии в электрических сетях | 4 |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 4.Надежность электроснабжения и качество электроэнергии | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Основы проектирования установок сельского электроснабжения | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 6.Расчет электрических сетей | 16 | 2 | 6 |
| 6.1.Регулирование напряжения и определение допустимой потери напряжения в сетях | 4 | 2 |  |
| 6.2.Выбор сечения проводов по допустимому нагреву | 4 |  | 2 |
| 6.3. Расчет разомкнутых сетей с равномерной нагрузкой | 6 |  | 4 |
| 6.4. Расчет замкнутых сетей | 1 |  |  |
| Обязательная контрольная работа №1 | 1 |  |  |
| РАЗДЕЛ 7.Токи короткого замыкания и токи замыкания на землю. | 10 |  | 4 |
| 7.1. Общие сведения о коротких замыканиях. Расчетная схема электроустановки. | 2 |  |  |
| 7.2. Трехфазное короткое замыкание в системе с неограниченной мощностью. | 4 |  | 2 |
| 7.3. Расчет токов короткого замыкания при питании от генераторов конечной мощности | 4 |  | 2 |
| РАЗДЕЛ 8.Аппаратура и токоведущие части распределительных устройств | 6 | 2 |  |
| 8.1. Электрическая аппаратура | 4 | 2 |  |
| 8.2. Выбор электрической аппаратуры | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 9.Измерительные трансформаторы | 4 |  | 2 |
| РАЗДЕЛ 10.Перенапряжения и защита от них | 4 |  |  |
| 10.1.Атмосферные перенапряжения и защита от прямых ударов молнии | 2 |  |  |
| 10.2.Наведенные перенапряжения и защита от них | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 11.Устройство и порядок расчета заземляющих устройств | 2 |  |  |
| РАЗДЕЛ 12.Релейная защита. | 18 | 8 | 2 |
| 12.1. Общие требования к релейной защите. | 4 | 2 |  |
| 12.2. Виды релейных защит. | 6 | 4 |  |
| 12.3.Релейная защита трансформаторов. | 4 | 2 |  |
| 12.4. Согласование релейных защит. Расчет релейной защиты | 4 |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 13.Автоматизация систем сельского электроснабжения. | 12 | 6 |  |
| Обязательная контрольная работа №2 13.1. Автоматизация подстанций. | 4 | 2 |  |
| 13.2. Автоматическое повторное включение.(АПВ) | 4 | 2 |  |
| 13.3. Автоматическое включение резерва.(АВР) | 4 | 2 |  |
| Курсовое проектирование | 20 |  |  |
| Итого | 108 | 20 | 16 |

3. ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Янукович Г.И.«Электроснабжение сельского хозяйства: учебное пособие». – Мн. : ИВЦ Минфина, 2014. – 640 с.

- Янукович Г.И. «Электроснабжение сельского хозяйства: учебное пособие». – Мн. : ИВЦ Минфина, 2012. – 365 с.

- Янукович Г.И. «Электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие для студентов высших учебных заведений». – Мн. : ИВЦ Минфина, 2010. – 440 с.

- Янукович Г.И. , Счастный В.П. «Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей». – Мн.: Дизайн ПРО, 2000. – 176 с.

- Рожкова Л.Д. «Электрооборудование электрических станций и подстанций». – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 448 с.

- Конюхова Е.А. «Электроснабжение объектов: учебное пособие для сред. Проф. образования». – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

- Акимцев Ю.И. , Веялис В.С. «Электроснабжение сельского хозяйства». – М. : Колос, 1983. – 384 с.

- Будзко И.А. , Зуль Н.М. «Электроснабжение сельского хозяйства». – М. :Агропромиздат, 1990. – 496 с.

- Каганов И.Л. «Курсовое и дипломное проектирование». – М. :Агропромиздат, 1990. – 353 с.

- Харкута К.С. , Яницкий С.В. «Практикум по электроснабжению сельского хозяйства». – М. :Агропромиздат, 1992. – 224 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Минэнерго «ТКП 385-2012 (02230) Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0,4-10 кВ сельскохозяйственного назначения». – Мн. : Минэнерго РБ, 2012. – 87 с.

- Минэнерго РБ «Нормы проектирования электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения: НПО 0,38-10 кВ». – НПО 0,38-10 кВ.- Минэнерго РБ, 1994.- 29 с.

- Каткова П.А. , Франгулян В.И. «Справочник по проектированию электросетей в сельской местности». – М.: Энергия, 1980. – 352 с.

- Барг И.Г., Валк Х.Я., Комаров Д.Т. «Совершенствование обслуживания электросетей 0,4-20 кВ в сельской местности». – М.: Энергия, 1980. – 240 с.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. «Электрооборудование станций и подстанций». – М.: Энергоиздат, 1987. – 648 с.

- Будзко И.А., Гессен В.Ю. «Электроснабжение сельского хозяйства». – М.: Колос, 1979.

- «Электроснабжение сельского хозяйства: метод. Разработка по курсовому проектированию». – Загорск: ВЗСХТ, 1989. – 144 с.

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85)». – М.: Энергоатомиздат, 1987.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи учебного предмета, ее содержание, связь с другими предметами. Значение учебной дисциплины. Развитие электроэнергетики Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы развития электрических сетей республики и зарубежных стран. Особенности электроснабжения сельскогхозяйственного производства.

4.1. Электрические станции и подстанции

4.1.1.Общие сведение об электростанциях

Технологический процесс производства, распределения и потребления электроэнергии. Сведения о тепловых, гидроэлектрических, атомных, дизельных электростанциях. Номинальные параметры электроустановок. Стандартная шкала напряжений и мощностей силовых трансформаторов

Литература: 2, с. 5-22; 7, с. 6-16; 8, с. 6-8; Доп. Лит. 5, с. 7-27.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое электрическая станция?

- Что называем трансформаторной подстанцией?

- Что такое энергетическая система?

- Как классифицируются электростанции?

- Какова роль районных понижающих трансформаторных подстанций?

- Что такое номинальные параметры трансформаторных подстанций?

4.1.2. Сельские трансформаторные подстанции и резервные

электростанции

Источники электроснабжения. Выбор схемы электроснабжения сельских потребителей. Схемы и конструктивное устройство районных подстанций 110/10 и 35/10 кВ. Потребительские подстанции 10/0,4 кВ. Открытые, закрытые, комплектные и мачтовые подстанции, их распределительные устройства. Резервные электростанции.

Литература: 7, с. 204-227; 8, с. 358-407; 9, с. 157-176;

Доп. Лит. 5, с. 380-443.

Вопросы для самоконтроля:

- Каковы источники электроснабжения сельскохозяйственных потребителей?

- Как конструктивно устроена районная понижающая трансформаторная подстанция 110/35/10 кВ?

- Как классифицируют распредустройства электростанций и подстанций?

- Исходя из каких критериев и условий выбирают схемы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей?

- Как конструктивно устроена, дизельная передвижная электрическая станция?

4.2. Устройство наружных электрических сетей

Общие сведения о выполнении воздушных линий электропередач. Расположение проводов и защитных тросов на опорах. Опоры и изоляторы воздушных линий. Наименьшие допустимые сечения неизолированных проводов и тросов по условию механической прочности. Характеристика воздушной линии, выполненной самонесущими изолированными проводами. Устройство кабельных линий.

Литература: 7, с. 65-82; 8, с. 60-75.

Вопросы для самоконтроля:

- Как конструктивно устроена линия 400/230 В?

- Какое конструктивное отличие линий 10 кВ от линий 400/230 В?

- Как продлить срок службы деревянных опор?

- Какие марки изоляторов и арматуры применяют в воздушных ЛЭП?

- Как конструктивно устроены изоляторы?

- Какие габариты линий 10 кВ и линий 400/230 В?

- Какие проектные организации занимаются проектированием сельских электроустановок?

- Какие организации занимаются монтажом воздушных ЛЭП?

- Какова поэтапность строительства ЛЭП?

4.3. Потери электроэнергии в электрических сетях

Общие сведения о выполнении воздушных линий электропередач. Расположение проводов и защитных тросов на опорах. Опоры и изоляторы воздушных линий. Наименьшие допустимые сечения неизолированных проводов и тросов по условию механической прочности. Характеристика воздушной линии, выполненной самонесущими изолированными проводами. Устройство кабельных линий.

Литература: 2, с. 102-110; 7, с. 330-351; 8, с. 200-223; 9, с. 303-313.

Вопросы для самоконтроля

- Что такое графики нагрузок в электросетях?

- Как классифицируют графики нагрузок?

- Для чего строят графики нагрузок?

- Как построить годовой график по продолжительности?

- Как определить из годового графика по продолжительности время использования максимальной нагрузки ?

- Как можно уменьшить потери  электрической энергии в проводах ЛЭП и силовых трансформаторах?

- О чем можно судить по годовому графику по продолжительности?

4.4.Надежность электроснабжения и качество электроэнергии

Надежность электроснабжения и способы ее повышения. Организационно-технические и технические мероприятия. Качество электрической энергии. Показатели качества электрической энергии. Требования и нормы качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 31400-2013  .

Литература: 2, с. 263-305; 3, с. 265-331; 4, с. 216-239.

Вопросы для самоконтроля

1.На какие категории в отношении обеспечения надёжности электроснабжения разделяются все электроприёмники?

2.Перечислите организационные способы повышения надежности в сельских электрических сетях.

3. Перечислите техническиеспособы повышения надежности в сельских электрических сетях.

4.Перечислите показатели качества электроэнергии.

5.Назовите нормально допустимые и предельно допустимые нормы отклонения напряжения.

6. Назовите нормально допустимые и предельно допустимые нормы отклонения частоты.

7.Чем характеризуется не синусоидальность напряжения?

8. Что является источником не симметрии напряжения в сельских электрических сетях?

9. Назовите способы повышения качества электрической энергии.

4.5.Основы проектирования установок сельского

электроснабжения

Основные технико-экономические показатели установок сельского

электроснабжения. Исходные данные, определяющие выбор схемы электроснабжения. Выбор схемы электросети, числа и места установки трансформаторных подстанций, выбор типа подстанции и числа трансформаторов. Определение расчетных нагрузок на вводах к потребителям и в электросетях.

Литература: 2, с. 341-356; 7, с. 305-330; 8, с. 331-352; 9, с. 239-250.

Вопросы для самоконтроля

1.Что относится к основным технико-экономическим показателям установок сельского электроснабжения?

2.Как выбрать схему электроснабжения?

3.Как произвести расчёт электрических нагрузок в сетях 400/230 В?

4.По каким параметрам выбирается источник питания?

5.Какого типа преимущественно выбирают потребительские подстанции 10/0,4 кВ при проектировании?

4.6.Электрический расчет сетей

4.6.1Регулирование напряжения и определение допустимой потери напряжения в сельских электрических сетях

Применение сетевых регуляторов напряжения и конденсаторов в сельских электрических сетях. Последовательное или продольное включение конденсаторов. Параллельное или поперечное включение конденсаторов.

Литература: 2, с. 191-204; 3, с. 271-279; 4, с. 211-216.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите задачи регулирования напряжения?

2. Перечислите методы регулирования напряжения ?

3. Как можно регулировать напряжения в трансформаторах и автотрансформаторах?

4. В чем заключается регулирование напряжения с помощью установок емкостной компенсации?

5. В чем заключается продольная и поперечная компенсация ?

4.6.2. Выбор сечения проводов по допустимому нагреву

Порядок выбора сечения проводов по допустимому нагреву в сетях, защищенных предохранителями, автоматическими выключателями

Прочтите и законспектируйте основные положения литературы:

2, с. (112-123), с. (31-34), повторить с. (73-77;86-92); 7, с. 22-41; 8, с. 83-89; 10, с. 7-22.

Вопросы для самоконтроля:

- Что такое изолированный провод?

- Что такое электрический кабель?

- Какие металлы и их сплавы применяют для изготовления токоведущих жил?

- Какие изоляционные электрические материалы применяют в качестве изоляции?

- Какая допустимая температура нагрева для изолированных проводов и кабелей?

- Как выбирают плавкие предохранители?

- Как определить допустимый ток для проводов с пластмассовой изоляцией, проложенных открыто?

4.6.3. Расчет разомкнутых сетей с равномерной нагрузкой

Понятия падения и потери напряжения. Формулы для определения падения и потерь напряжения в сетях переменного тока. Определение потерь напряжения в частных случаях

Порядок расчета магистралей трехфазного тока по методу приведенных затрат (метод экономических интервалов). Порядок расчета магистралей по экономической плотности тока. Порядок расчета магистралей по допустимой потере напряжения с одинаковой площадью поперечного сечения всех участков магистрали и с одинаковой плотностью тока на всех участках магистрали.

4.6.4. Расчет замкнутых сетей

Простые и сложные замкнутые сети. Их преимущества и недостатки по сравнению с разомкнутыми. Порядок расчета сети с двухсторонним питанием. Проверка сети на колебание напряжения при пуске асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

Литература: 2, с. (123-132;132-137), повторить с. (150-155); 7, с. 351-369; 9, с. 313-323; Доп. Лит. 8, с. 60-61.

Вопросы для самоконтроля

1.Как определить потери напряжения в сети?

2.От каких параметров зависит потеря напряжения в воздушных ЛЭП?

3.Каким методом выбрать сечения проводов на наименьший расход цветных металлов?

4.Какие воздушные ЛЭП рассчитывают по экономической плотности тока?

5.Какие магистральные линии рассчитывают по допустимой потере напряжения?

6.Какие преимущества выбора сечений проводов воздушных ЛЭП методом интервалов экономических нагрузок?

7.Что такое замкнутая сеть и линия с двухсторонним питанием?

8.Роль линий с двухсторонним питанием в сельском электроснабжении?

9.Для чего и как определяется точка токораздела?

10.Как проверить линию с двухсторонним питанием на аварийный режим?

4.8. Токи короткого замыкания и токи замыкания на землю

4.8.1. Общие сведения о коротких замыканиях. Расчетная схема электроустановки

Причины возникновения коротких замыканий, их виды и последствия. Замыкания на землю в сетях с изолированнойнейтралью. Система относительных единиц. Расчетная схема электроустановки. Определение результирующего сопротивления в относительных единицах

4.9.2. Трехфазное короткое замыкание в системе с неограниченной мощностью

Понятие о системе неограниченной мощности. Начальный период процесса короткого замыкания. Понятие установившегося тока, ударного тока, мощности трехфазного короткого замыкания и их расчет.

4.8.3. Расчет токов короткого замыкания при питании от генераторов конечной мощности

Короткие замыкания, происходящие недалеко от электростанций. Сверхпереходной ток, мгновенное и действующее значение ударного тока, сверхпереходной мощности трехфазного короткого замыкания и их расчет. Расчет установившегося тока трехфазного короткого замыкания по расчетным кривым. Порядокрасчета токов короткого замыкания в сетях ниже 1000 В. Двухфазный и однофазный токи  короткого замыкания, их расчет

Литература: 2, с. (156-178;250-263); 7, с. 82-94; 8, с. 21-26; 79-83; 10, с. 46-55

Вопросы для самоконтроля

1.Что такое короткое замыкание в электроустановке?

2.Причины и виды коротких замыканий?

3.Что такое расчётная схема электроустановки?

4.Для чего составляют схему замещения?

5.С какой целью производят расчёт токов короткого замыкания?

6.Как изменяется ток и напряжение электроустановки в начальный момент времени?

7.В каких единицах производят расчёт токов и мощностей короткого замыкания?

8.Какие действия оказывают токи короткого замыкания на работу электроустановки?

9.По каким параметрам выбирают и проверяют отключающую аппаратуру?

4. 9.Аппаратура и токоведущие части распределительных устройств

4.8.1. Электрическая аппаратура

Назначение, устройство, принцип действия и виды высоковольтных предохранителей, разъединителей, выключателей нагрузки, масляных и вакуумных выключателей. Приводы к коммутирующей аппаратуре.

4.8.2. Выбор электрической аппаратуры

Порядок выбора электрической аппаратуры. Проверка электрических аппаратов  на термическое и динамическое действие токов короткого замыкания

Литература: 2, с. 224-231; 7, с. 103-124; 8, с. 13I-153; 10, с. 59-74.

Вопросы для самоконтроля:

1.Для чего служат отключающие аппараты?

2.Принцип гашения дуги переменного тока в трансформаторном масле?

3.Какое устройство и принцип работы масляного выключателя ВМП-10?

4.Почему наконечники электрических контактов изготавливают из металлокерамики?

5.Каким образом изготавливают металлокерамику?

6.Как устроены и в какой последовательности работает отделитель с короткозамыкателем?

7.Каково значение разъединителей? Типы разъединителей, применяемых в сельских сетях.

8.Принцип действия вакуумных выключателей?

9.Назовите типы приводов, применяемых для управления масляными выключателями?

4.9.Измерительные трансформаторы

Измерительные трансформаторы тока и напряжения: назначение, устройство, принцип действия.  Порядок выбора измерительных трансформаторов.

Литература: 2, с. 232-246;  7, с. 124-139; 8, с. 75-171; 10, с. 74-90.

Вопросы для самоконтроля

- Какие проборы учёта и контроля применяют на отходящих ЛЭП-10кВ?

- Для чего предназначены измерительные трансформаторы тока и напряжения?

- Какие классы точности должны иметь измерительные трансформаторы, через которые включают ваттметры и счётчики для производства денежных расчётов?

- В каких электроустановках применяют контроль и изоляции фаз по отношению к земле?

- Какие типы трансформаторов тока применяют в линиях напряжением 10кВ?

4.10. Перенапряжения и защита от них

4.10.1.Атмосферные перенапряжения и защита от прямых ударов молнии

Понятие о перенапряжениях. Атмосферные перенапряжения. Защита электроустановок от прямых ударов молнии. Зона защиты одиночного молниеотвода. Зона защиты двух молниеотводов. Многократные молниеотводы. Зона защиты тросового молниеотвода.

Литература: 2, с. 247-270; 7, с . 139-146; 8, с. 117-131; 10, c. 90-98.

4.10.2.Наведенные перенапряжения и защита от них

Защита электроустановок от волн перенапряжений, набегающих с линии: защитные промежутки, трубчатые и вентильные разрядники, ограничители перенапряжений. Эффективность действия разрядников.

Вопросы для самоконтроля

- Как возникает молния в атмосфере?

- Что такое перенапряжение в электроустановках?

- Какова величина перенапряжений и токов, сопровождающих молнию?

- Как устроены и работают трубчатые разрядники?

- Как устроены и работают вентильные разрядники?

- Как конструктивно устроены стержневые молниеотводы?

- Как устроены и где применяюттросовые молниеотводы?

4.11.Устройство и порядок расчета заземляющих устройств

Устройство заземлений станций и подстанций. Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Порядок расчета заземляющих устройств, их конструктивное исполнение.

Литература:2, с. 271-279; 7, c. 369-389; 8, c. 410-437; 9, c. 323-345.

Вопросы для самоконтроля

- Что такое заземляющее устройство?

- Какова роль заземлений в электроустановках выше I кВ?

- Какова роль зануления в  электроустановках до I кВ?

- Для чего служит  нейтральный провод в воздушных 3ЛЭП 3400/230 В?

- Назовите нормы на заземляющие устройства в установках до I кВ и выше I кВ?

- Какова  роль рабочего и защитного заземления?

4.12.Релейная защита

4.12.1. Общие требования к релейной защите

Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите. Классификация реле и принцип действия реле. Устройство и работа реле тока.

4.12.2.Виды релейных защит

Схемы соединений трансформаторов тока для релейных защит. Источники оперативного тока. Максимальная токовая защита линий (МТЗ). Токовая отсечка.

4.12.3. Релейная защита трансформаторов

Защита трансформаторов от перегрузки. Газовая защита трансформатора. Защита трансформаторов предохранителями. Токовая защита трансформаторов: МТЗ, токовая отсечка, продольная дифференциальная токовая защита.

4.12.4. Согласование релейных защит. Расчет релейной защиты

Селективность (согласование) действия МТЗ с независимой и зависимой характеристиками. Порядок расчета МТЗ, токовой отсечки, защиты от перегрузки.

Литература:2, с. 264-307; 7, c. 227-263; 8, c. 172-200; 9, c. 176-191; 10, c. 137-157.

Вопросы для самоконтроля

- Какое назначение релейных зашит?

- Виды релейных защит, применяемых в сельских электроустановках?

- По каким признакам классифицируют реле?

- Основные требования, предъявляемые к релейной защите?

- Запишите формулу для определения тока срабатывания максимальной токовой защиты линии реле и силовых трансформаторов?

- Как определить установку реле токовой отсечки линии 10кВ?

- Какие виды защит применяют для силовых трансформаторов 35/10 кВ?

- На чём основан принцип действия дифференциальных токовых защит силовых трансформаторов?

- Как конструктивно устроено индукционное токовое реле РТ-90?

- Принцип действия и устройство газовых реле Бухгольца типа В-F80/Q?

- Какова область применения защит 3Т-0.4 УЗ?

4.13.Автоматизация систем сельского электроснабжения

4.14.1. Автоматизация станций и подстанций.

Значение и эффективность автоматизации электрических станций и подстанций. Функции, выполняемые автоматическими устройствами, и объем автоматизации на электростанциях и подстанциях. Сигнализация и блокировки безопасности на подстанциях.

4.13.2. Автоматическое повторное включение (АПВ)

Назначение и эффективность АПВ. Классификация АПВ и требования, предъявляемые к АПВ. Схемы однократного и двукратного АПВ масляных выключателей с пружинно-грузовыми приводами

4.13.3. Автоматическое включение резерва (АВР)

Назначение, классификация АВР и требования, предъявляемые к АВР. Схема АВР секционного выключателя.

Литература:2, с. 307-327; 7, c. 164-191; 8, c. 228-288; 9, c. 191-216; 10, c. 98-112.

Вопросы для самоконтроля

- Какие преимущества даёт применение автоматических устройств?

- В чём сущность применения автоматических секционных сетей 10кВ?

- Какова область применения электрического автоматического включения(АПВ)?

- Какова область применения механических АПВ?

- Что даёт для сельского электроснабжения применение автоматического включения резервного (АВР) силового трансформатора?

- Какие виды сигнализации применяют на районных подстанциях?

- Когда применяют автоматическую частотную разгрузку энергосистемы(АЧР)?

Таблица 1 – Варианты заданий

|  | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1п, 7а 8ф, 26з 17а, 7.30 | 2л, 5б 9л, 26ж 18б, 7.29 | 1о, 6в 10н, 27о 22в, 7.28 | 2м, 7х 8х, 26е 19б, 7.21 | 1н, 5а 9м,26а 18а, 7.22 | 2н, 3б 11з, 25а 20а, 7.23 | 1м, 4а 8у, 25б 18в, 7.24 | 2о, 3а 9н, 24а 17г, 7.25 | 1л , 5в 10к,25в 22а, 7.26 | 2п, 6б 8ш, 25г 18г, 7.27 |
| 1 | 1х, 7б 10а,28е 23а, 7.1 | 2е, 3в 9р, 27п 21б, 7.2 | 1у, 4б 8э, 14б 23б, 7.7 | 2ж, 5г 9т, 28д 19а, 7.11 | 1т, 6в 10б, 27а 18е, 7.6 | 2з,3д 8ю, 27к 14и, 7.17 | 1с, 4в 10д, 28б 16и, 7.51 | 2и, 5д 9с, 15и 20б, 7.29 | 1р, 6г 8я, 26д 17з, 7.56 | 2к,7в 10е, 25к 28б, 7.57 |
| 2 | 1к, 3е 9у, 27р 18ж, 7.13 | 2р, 6д 10ж, 22б 19б, 7.14 | 1и, 7б 12а, 28в 20ж, 7.19 | 2с, 6е 9ш, 14а 18к, 7.51 | 1з, 4д 12б, 24б 19в, 7.52 | 1д, 5е 10ж, 21а 20з, 7.23 | 1ж, 6ж 12г, 24г 18з, 7.35 | 2у, 7д 15д, 24е 20и, 7.37 | 1е, 4е 11а, 27и 19г, 7.34 | 2х, 5к 12в,24ж 17б, 7.16 |
| 3 | 1э, 3ж 11б, 27с 22к, 7.10 | 2а, 4ж 12е, 27а 18и, 7.8 | 1ю, 5ж 8к, 21з 17в, 7.7 | 2б, 6з 11в, 27к 22и, 7.9 | 1э, 3з 9б, 22ж 16а, 7.6 | 2в, 4з 12к27и 13и, 7.5 | 1ш, 5з 9г, 27з 22з, 7.4 | 2г, 4ж,з 11г, 28а 19к, 7.3 | 1у, 5и 12и,27в 14б, 7.2 | 2д, 5к 9ж, 26а 19з, 7.1 |
| 4 | 1д,4и 13в, 27б 19г, 7.54 | 2ц, 3и 11д, 26к 19к, 7.40 | 1г, 4К 13а, 24к 19е, 7.20 | 2ш, 3к 13б, 21б 20к, 7.21 | 1в, 6и 13ж, 24б 18к, 7.30 | 2э, 7г 11е, 24в 19ж,7.35 | 1б,6к 13и, 27а 19з, 7.36 | 2ю,3г 13к, 28а 19и, 7.49 | 1а, 7е 11ж, 25б 19к, 7.3 | 2я, 8а 7р, 27т 20в, 7.14 |
| 5 | 1х,9а 15к, 26к 22ж,7.20 | 2е, 10б 11ж, 23б 18з,7.19 | 1г, 9б 11а, 27д 14в, 7.18 | 2ж , 10а 14а, 27г 22е, 7.17 | 1т, 6д 11в, 26и 17ж, 7.16 | 2з,8г 11з, 27г 22к, 7.14 | 1с, 9в 27д, 25к 17з, 7.14 | 2и, 5н 10к, 23а 20г, 7.13 | 1р, 8в 11к, 26б 22г, 7.12 | 2к, 9г 28ж, 27е 16б, 7.11 |
| 6 | 1к, 10в 9з, 25д 15а, 7.39 | 2р, 8д 9и, 23г 20к, 7.38 | 1и, 7л 10з, 22а 17д, 7.37 | 1с, 7м 9к, 23д 14г, 7.36 | 1з, 8е 10и, 22в 21и, 7.35 | 2т, 7н 10к, 26г 13г, 7.31 | 1ж, 8а 15д23е 21з, 7.32 | 2у, 7к 10ж, 26в 14д, 7.33 | 1е, 8ж 11е, 26б 21ж, 7.40 | 2х, 7п 10е, 26а 15б, 7.34 |
| 7 | 1я, 6л 10а, 28з 21е, 7.55 | 2а, 8з 10б, 28и 15ж,7.40 | 1ю9д 21д,14а 16е, 7.56 | 2б, 7р 10в, 23к 21д, 7.53 | 1э, 10г 10г, 27л 15г, 7.51 | 2в, 8и 10д, 27м 16ж,7.51 | 1ш, 7с 10е, 25з 21г, 7.52 | 2г, 10д 11к, 20л 17е, 7.50 | 1ц, 8к 24д,21к 15и, 7.52 | 2д, 9д 12а, 10т 21в, 7.54 |
| 8 | 1д, 6н 10д, 23з 15в, 7.44 | 2ц, 6м 10г, 22д 13г, 7.45 | 1г, 8л 10г, 23ж 13е, 7.50 | 2ш, 9е 15з,25и 14е, 7.41 | 1в, 60 10в, 22д 15г, 7.42 | 2э, 8м 10б, 22и 13з, 7.43 | 1б, 6п 10а, 25ж 14ж,7.46 | 2ю, 9ж 11п, 23ж 15д, 7.47 | 1а, 8н 11з,21а 14з, 7.48 | 2я, 6р 24г, 21б 15и, 7.49 |
| 9 | 1п, 9з 10а,28е 17и, 7.23 | 2л, 8о 12з, 25б 18г, 7.28 | 1о,9ж 10м, 25и 20е, 7.33 | 2м, 7р 12и, 28б 18д, 7.41 | 1н, 8п 10н, 24и 20з, 7.46 | 2н, 9и 10б,21в 17к, 7.47 | 1м, 7у 10в, 21г 16к, 7.45 | 2о, 8р 12к, 26д 20д, 7.48 | 1л, 8д 11а, 21ж 14к, 7.35 | 2п, 9к 10е, 28к 20ж, 7.38 |

Задача 1

Выбрать и рассчитать предохранители, плавкие вставки, марки и сечения проводов и кабеля для внутренней электрической сети напряжением 400/230 В, прокладываемой в механической мастерской совхоза. Мастерская запитана от шин 0,4 кВ подстанции кабелем с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, проложенным в земле.

Рисунок 1. Электрическая схема механической мастерской предприятия АПК.

Осветительная проводка линий Л-1 и Л-2 выполнена открыто на тросу кабелем АВВГ. Проводка к электродвигателям выполнена проводом АПВ, проложенным в трубах. Магистральные линии РЩ1-РЩ2 и РЩ1-РЩ3 выполнены проводом АПВ в стальных трубах. Температура в мастерской +25°С. Все потребители работают одновременно. Сечения проводов и кабеля выбрать исходя из условий избирательности работы защиты.

Литература: 7, с. 31-40;   8, с. 83-89;   10, с. 7-22.

Таблица 2 –Варианты задачи 1

| Вариант задачи | Тип электродвигателя |  |  | Коэффициент загрузки электродвигателя, K3 |  |  | Освеще-ние, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | Л-1 | Л-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| а | АИР56В2У3 | АИР63А2У3 | АИР160S2У3 | 1 | 0,8 | 0,9 | 34 | 26 |
| б | АИР63В2У3 | АИР71А2У3 | АИР160М2У3 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 22 | 48 |
| в | АИР71В2У3 | АИР80А2У3 | АИР180S2У3 | 0,9 | 1 | 0,8 | 28 | 34 |
| г | АИР63А4У3 | АИР63В4У3 | АИР180М2У3 | 0,85 | 0,98 | 1 | 32 | 16 |
| д | АИР71А4У3 | АИР71В4У3 | АИР200М2У3 | 1 | 0,9 | 0,85 | 14 | 25 |
| е | АИР80А4У3 | АИР80В4У3 | АИР180S4У3 | 1 | 0,8 | 0,85 | 36 | 55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ж | АИР80А4У3 | АИР80В4У3 | АИР180М4У3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 18 | 27 |
| з | АИР90L4У3 | АИР100S4У3 | АИР200М4У3 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 16 | 33 |
| и | АИР100L4У3 | АИР112М4У3 | АИР180М6У3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 |
| к | АИР63В6У3 | АИР71А6У3 | АИР200М6У3 | 0,85 | 0,7 | 0,95 | 36 | 48 |
| л | АИР71В6У3 | АИР80А6У3 | АИР200L6У3 | 1 | 0,85 | 0,8 | 50 | 12 |
| м | АИР80В6У3 | АИР90L6У3 | АИР225М6У3 | 0,75 | 0,9 | 1 | 29 | 12 |
| н | АИР100L6У3 | АИР112МА6У3 | АИР200М8У3 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 38 | 11 |
| о | АИР112МВ6У3 | АИР132S6У3 | АИР200L8У3 | 1 | 0,7 | 0,8 | 19 | 10 |
| п | АИРВ2М6У3 | АИР80А8У3 | АИР225М8У3 | 0,5 | 0,9 | 1 | 20 | 17 |
| р | АИР80В8У3 | АИР90LA8У3 | АИР250S8У3 | 0,8 | 0,7 | 0,95 | 34 | 18 |
| с | АИР90LB8У3 | АИР100LBУ3 | АИР250М8У3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 40 | 16 |
| т | АИР112МА8У3 | АИР112МВ8У3 | АИР132М2У3 | 0,85 | 1 | 1,9 | 35 | 33 |
| у | АИР132S8У3 | АИР132М8У3 | АИР1122М2У3 | 1 | 0,8 | 1 | 24 | 18 |
| х | АИР160S8У3 | АИР160М8У3 | АИРВ2М6У3 | 0,9 | 1 | 0,85 | 45 | 13 |
| ц | АИР80В2У3 | АИР90L2У3 | АИР132S6У3 | 1 | 0,95 | 1 | 32 | 19 |
| ш | АИР100S2У3 | АИР100L2У3 | АИР112МВ6У3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 31 | 12 |
| э | АИР1122М2У3 | АИР132М2У3 | АИР160М8У3 | 0,85 | 0,95 | 0,8 | 16 | 14 |
| ю | АИР132S4У3 | АИР1322М4У3 | АИР160S8У3 | 1 | 1 | 0,8 | 18 | 22 |
| я | АИР160S6У3 | АИР160М6У3 | АИР132М8У3 | 0,9 | 0,75 | 0,8 | 34 | 14 |

Задача 2

Выбрать и рассчитать автоматические выключатели,  установки расцепителей автоматов, марки и сечения изолированных проводов и кабеля для монтажа внутренней электрической сети напряжением 400/230 В, прокладываемой в производственном помещении сети предприятия, с температурой воздуха +25°С.

Рисунок 2. Электрическая схема производственного помещения мастерской предприятия АПК

Осветительная проводка должна быть выполнена открыто на тросу кабелем АВВГ. Проводка к электродвигателям выполняется в пластмассовых трубах проводом АПВ. Магистральные линии РЩ1-РЩ2 и РЩ1-РЩ3 выполнены проводом АПВ в металлических трубах. Производственное помещение запитано от шин подстанции ТП кабелем АВбБШВ. Защитные аппараты, а также сечения проводов и кабеля выбрать исходя из условий изобретательности работы защиты. Все нагрузки могут включаться одновременно.

Литература: 7, с. 31-40;   8, с. 83-89;   10, с. 7-22.

Таблица 3 – Варианты задачи 2

| Вариант задачи | Тип электродвигателя |  |  | Коэффициент загрузки электродвигателя, K3 |  |  | Освещение, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | Л-1 | Л-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| а | АИР56В2У3 | АИР63А2У3 | АИР160S2У3 | 1 | 0,8 | 0,85 | 28 | 33 |
| б | АИР63В2У3 | АИР71А2У3 | АИР160М2У3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 26 | 34 |
| в | АИР71В2У3 | АИР80А2У3 | АИР180S2У3 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 46 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г | АИР63А4У3 | АИР63В4У3 | АИР180М2У3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 26 |
| д | АИР71А4У3 | АИР71В4У3 | АИР200М2У3 | 0,85 | 0,7 | 0,95 | 30 | 45 |
| е | АИР80А4У3 | АИР80В4У3 | АИР180S4У3 | 1 | 0,85 | 0,8 | 17 | 38 |
| ж | АИР80А4У3 | АИР80В4У3 | АИР180М4У3 | 0,75 | 0,9 | 1 | 26 | 22 |
| з | АИР90L4У3 | АИР100S4У3 | АИР200М4У3 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 18 | 41 |
| и | АИР100L4У3 | АИР112М4У3 | АИР180М6У3 | 1 | 0,7 | 0,8 | 42 | 25 |
| к | АИР63В6У3 | АИР71А6У3 | АИР200М6У3 | 0,85 | 0,9 | 1 | 16 | 30 |
| л | АИР71В6У3 | АИР80А6У3 | АИР200L6У3 | 0,8 | 0,7 | 0,95 | 34 | 22 |
| м | АИР80В6У3 | АИР90L6У3 | АИР225М6У3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 12 | 26 |
| н | АИР100L6У3 | АИР112МА6У3 | АИР200М8У3 | 0,85 | 1 | 0,9 | 23 | 9 |
| о | АИР112МВ6У3 | АИР132S6У3 | АИР200L8У3 | 1 | 0,8 | 1 | 14 | 18 |
| п | АИРВ2М6У3 | АИР80А8У3 | АИР225М8У3 | 0,9 | 1 | 0,85 | 31 | 16 |
| р | АИР80В8У3 | АИР90LA8У3 | АИР250S8У3 | 1 | 0,95 | 1 | 18 | 14 |
| с | АИР90LB8У3 | АИР100LBУ3 | АИР250М8У3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 24 | 18 |
| т | АИР112МА8У3 | АИР112МВ8У3 | АИР132М2У3 | 0,85 | 0,95 | 0,8 | 15 | 25 |
| у | АИР132S8У3 | АИР132М8У3 | АИР112М2У3 | 1 | 1 | 0,8 | 18 | 33 |
| х | АИР160S8У3 | АИР160М8У3 | АИРВ2М6У3 | 0,9 | 0,75 | 0,8 | 16 | 25 |
| ц | АИР80В2У3 | АИР90L2У3 | АИР132S6У3 | 1 | 0,9 | 0,8 | 25 | 33 |
| ш | АИР100S2У3 | АИР100L2У3 | АИР112МВ6У3 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 24 | 15 |
| э | АИР112М2У3 | АИР132М2У3 | АИР160М8У3 | 0,95 | 0,85 | 0,8 | 16 | 34 |
| ю | АИР132S4У3 | АИР132М4У3 | АИР160S8У3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 23 | 16 |
| я | АИР160S6У3 | АИР160М6У3 | АИР132М8У3 | 0,85 | 0,75 | 1 | 28 | 15 |

Таблица 4 - Характеристики асинхронных двигателей(к задачам 1 и 2)

| Тип двигателя | При номинальной нагрузке |  |  |  |  | Кратность пускового тока | Кратность моментов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, кВт | Частота вращения, мин. | Сила тока статора, А | КПД, % | Коэффициент мощности, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пускового | максимального | минимального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АИР56В2У3 АИР63А2У3 АИР63В2У3 АИР71А2У3 АИР71В2У3 АИР80А2У3 АИР80В2У3 АИР90L2У3 АИР100S2У3 АИР100L2У3 АИР112М2У3 АИР132М2У3 АИР160S2У3 АИР160М2У3 АИР180S2У3 АИР180М2У3 АИР200М2У3 АИР200L2У3 АИР225М2У3 АИР250S2У3 АИР63А4У3 АИР63В4У3 АИР71А4У3 АИР71В4У3 АИР80А4У3 АИР80В4У3 АИР90L4У3 АИР100S4У3 АИР100L4У3 АИР112М4У3 АИР132S4У3 АИР132М4У3 АИР160S4У3 АИР160М4У3 АИР180S4У3 АИР180М4У3 АИР200М4У3 АИР200L4У3 АИР225М4У3 АИР250S4У3 АИР63В6У3 АИР71А6У3 АИР71В6У3 АИР80А6У3 АИР80В6У3 АИР90L6У3 АИР100L6У3 АИР112МА6У3 АИР112МВ6У3 АИР132S6У3 АИРВ2М6У3 АИР160S6У3 АИР160М6У3 АИР180М6У3 АИР200М6У3 АИР200L6У3 АИР225М6У3 АИР250S6У3 АИР250М6У3 АИР280S6У3 АИР80А8У3 АИР80В8У3 АИР90LА8У3 АИР90LВ8У3 АИР100LВ8У3 АИР112МА8У3 АИР112МВ8У3 АИР132S8У3 АИР132М8У3 АИР160S8У3 АИР160М8У3 АИР180М8У3 АИР200М8У3 АИР200L8У3 АИР225М8У3 АИР250S8У3 АИР250М8У3 АИР200S8У3 АИР280М8У3 АИР315S8У3 | 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15 18, 22 30 37 45 55 75 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 6,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 | 2730 2730 2730 2820 2800 2850 2850 2850 2850 2850 2900 2910 2910 2920 2920 2920 2940 2940 2940 2940 1320 1320 1360 1360 1395 1395 1400 1410 1410 1430 1440 1450 1455 1455 1460 1470 1470 1470 1470 1480 860 915 915 920 920 925 945 950 950 960 960 970 970 980 980 975 980 980 980 980 690 700 700 700 700 705 710 710 715 710 725 725 730 730 730 730 735 735 725 725 | 0,70 0,91 1,31 1,75 2,55 3,31 4,63 6,13 7,94 10,7 14,8 21,0 28,5 34,5 41,5 55,5 70,6 86,5 99,3 136 0,83 1,18 1,69 2,14 2,75 3,52 5,0 6,7 8,5 11,4 15,1 22,0 28,5 34,0 42,5 56,9 68,3 83,0 101 138 1,04 1,31 1,74 2,26 3,05 4,2 5,6 7,1 9,2 12,3 16,5 22,9 30,1 37 14,7 59,6 72,7 87 105 137 1,04 1,54 2,07 2,47 3,32 4,1 6,2 7,8 10,5 13,6 17,5 25,5 31,2 39,0 45,8 62,2 77,9 93,6 106 141 | 69 72 75 78,5 79 81 83 84,5 87 88 87,5 88 90 90,5 90,5 91,5 91,5 92 92,5 93 68 68 70,5 73 75 78 81 82 85 85,5 87,5 87,5 90 90,5 90,5 92 92,5 92,2 93 94 59 65 68,5 70 74 76 81 81 82 85 85,5 88 88 89,5 90 90 91 92,5 92,5 92,5 56 60 64 70 72 76 76,5 79 83 83 87 87,5 89 89 90 90,5 92,5 92,5 2 93 | 0,79 0,/86 0,85 0,83 0,83 0,85 0,87 0,88 0,88 0,89 0,88 0,90 0,89 0,90 0,89 0,90 0,87 0,88 0,91 0,90 0,67 0,70 0,70 0,73 0,81 0,83 0,83 0,83 0,83 0,86 0,86 0,87 0,87 0,89 0,89 0,87 0,89 0,89 0,89 0,89 0,62 0,65 0,70 0,72 0,74 0,72 0,74 0,76 0,81 0,80 0,81 0,83 0,85 0,85 0,83 0,85 0,85 0,85 0,86 0,90 0,65 0,61 0,63 0,66 0,70 0,73 0,71 0,74 0,70 0,74 0,75 0,75 0,82 0,81 0,81 0,81 0,78 0,79 0,86 0,87 | 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 | 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,8 2,0 2,0 2,2 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7 3,0 2,8 2,8 2,6 3,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 2,4 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 | 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,0 1,0 |

Задача 3

Выбрать по экономической плотности тока экономичное сечение проводов на участках воздушной линии, изображённой на рис. 3.

Рисунок 3. Расположение участков ВЛ.

График нагрузок всех ТП подобный. На графике нагрузок мощности участков линии даны в процентах от установленных мощностей, присоединёнными к данным участкам.

Литература:     7, c. 128-129;    8, c. 75-79;    10, c. 76-77.

Таблица 5- Варианты задачи 3

| Варианты задачи | Номинальное напряжение, кВ | cosφ | Установленные мощности потребительских подстанций, кВ |  |  | Мощности по годовому графику, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТП-1 | ТП-2 | ТП-3 | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| а | 10 | 0,8 | 160 | 250 | 100 | 90 | 60 | 30 |
| б | 10 | 0,85 | 160 | 100 | 400 | 85 | 70 | 40 |
| в | 10 | 0,9 | 63 | 160 | 250 | 80 | 65 | 35 |
| г | 10 | 0,83 | 100 | 160 | 160 | 90 | 75 | 50 |
| д | 10 | 0,92 | 250 | 160 | 100 | 95 | 80 | 45 |
| е | 10 | 0,81 | 160 | 320 | 63 | 90 | 60 | 30 |
| ж | 10 | 0,84 | 250 | 160 | 100 | 100 | 80 | 50 |
| з | 10 | 0,88 | 100 | 400 | 250 | 92 | 74 | 42 |
| и | 10 | 0,95 | 200 | 250 | 100 | 75 | 50 | 30 |
| к | 10 | 0,9 | 40 | 160 | 400 | 85 | 65 | 35 |

Задача 4

Определить годовые потери электрической энергии в силовом трансформаторе в процентах от переданной за год энергии. Годовой график по продолжительности изображён на рисунке 4.

Литература:     7, с. 91-92;       8, с. 82-83;   10, с. 52-55.

Рисунок 4. Годовой график

Таблица 6 – Варианты задачи 4

| Варианты задачи | Номинальная мощность трансформатора, кВ А | Потери мощности в меди и стали трансформатора, кВт |  | сosφ нагрузки | Мощности по графику, кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔPм | ΔPс |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| а | 2500 | 22 | 6,5 | 0,8 | 1800 | 1400 | 1200 | 650 |
| б | 1600 | 16,5 | 5,0 | 0,85 | 1100 | 850 | 680 | 340 |
| в | 4000 | 33,5 | 9,5 | 0,82 | 2800 | 2200 | 1500 | 820 |
| г | 160 | 2,65 | 0,66 | 0,9 | 125 | 100 | 75 | 45 |
| д | 1000 | 12,2 | 2,75 | 0,86 | 690 | 515 | 360 | 180 |
| е | 250 | 3,7 | 0,78 | 0,83 | 200 | 140 | 100 | 50 |
| ж | 100 | 1,97 | 0,34 | 0,94 | 85 | 57 | 38 | 19 |
| з | 400 | 5,5 | 1,08 | 0,84 | 300 | 230 | 150 | 84 |
| и | 6300 | 50,0 | 13,0 | 0,8 | 4000 | 3200 | 2400 | 1520 |
| к | 63 | 1,28 | 0,265 | 0,95 | 62 | 38 | 32 | 18 |

Задача 5

От воздушной линии длинной L питается потребитель с максимальной мощностью Pmax и коэффициентом мощности cosφ1. Определить, на сколько кВт·чуменьшается годовые потери активной и реактивной электроэнергии в линии, если коэффициент мощности потребителя увеличивается до значения cosφ2.

Литература:     7, с. 88-91;       8, с. 79-83;   10, с. 47-52.

Таблица 7 – Варианты задачи 5

| Варианты задачи | Номинальное напряжение Uн | Длина линии L, км | Марка провода | Максимальная мощность потребителя кВт | Время максимальных потерь | cosφ1 | cosφ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| а | 6 | 13 | СБГ 3х35 | 300 | 2500 | 0,7 | 0,9 |
| б | 10 | 20 | ААШв 3× 50 | 500 | 3000 | 0,68 | 0,93 |
| в | 20 | 33 | А50 | 80 | 1800 | 0,65 | 0,85 |
| г | 35 | 24 | АС35 | 1700 | 2700 | 0,75 | 0,88 |
| д | 6 | 8 | СБГ 3х70 | 250 | 3200 | 0,78 | 0,95 |
| е | 10 | 16 | ААШв 3× 50 | 600 | 4000 | 0,74 | 0,92 |
| ж | 20 | 28 | АС25 | 1000 | 2200 | 0,73 | 0,9 |
| з | 35 | 30 | АЖ35 | 950 | 3600 | 0,67 | 0,86 |
| и | 6 | 7 | СБГ 3×50 | 200 | 2800 | 0,77 | 0,94 |
| к | 10 | 17 | ААШв 3× 50 | 350 | 2400 | 0,70 | 0,92 |
| л | 0,38 | 0,12 | САПсш4×25 | 45 | 2100 | 0,72 | 0,94 |
| м | 0,38 | 0,32 | САПсш4×25 | 60 | 3000 | 0,73 | 0,95 |
| н | 6 | 6 | СБГ3*95 | 220 | 2300 | 0,69 | 0,91 |
| о | 10 | 17 | А35 | 650 | 3400 | 0,75 | 0,94 |
| п | 0,38 | 0,25 | САПсш4×25 | 70 | 3500 | 0,74 | 0,93 |

Задача 6

Определить допустимую потерю напряжения ΔUдоп в сельской сети в процентах от номинального напряжения. Сеть состоит из воздушной линии напряжением 10 кВ и воздушных линий 0,4 кВ, связанных между собой потребительскими трансформаторными подстанциями (рис. 5). Потерю напряжения в линии 10 кВ, питающую ТП1, принять равную нулю. Потребительские трансформаторы  с ПБВ ( без автоматического регулирования напряжения под нагрузкой) со ступенями регулирования +2x2,5%.

Литература:     7, с. 103-123;       8, с. 131-146;   10, с. 66-73.

Рисунок 5. Расположение ТП в сельской сети

Таблица 8 - Варианты задачи 6

| Уро-веньнапря-жения на шинах 10 кВ под-стан-ции 35/10 кВ,%. | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с |
| а. δU при 100 % нагруз-ке | +2,5 | +5 | +4 | +2,5 | +3,6 | +1,5 | +2 | +3 | +4,2 | +5 | +2,5 | +3,8 | +5 | +4,7 | +2,8 | +3 | +5 |
| б. δU при 25% нагруз-ке | 0 | +1 | +2,5 | -1,5 | -2.3 | -1.8 | -1.2 | +1 | +2 | +3 | -2,5 | +1 | -2 | +1,5 | +1 | -1 | -2,5 |

Задача 7

На трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ в цепь отходящего фидера 10кВ для учёта за расходом электрической энергии включен трёхфазный счетчик активной энергии через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Нарисовать принципиальную электрическую схему включения счётчика в линию и определить расход электроэнергии за месяц, если даны показания счётчика в начале и конце месяца.

Литература:     7, с. 191-204;       8, с. 271-279;   9, с. 211-215.

Таблица 9 - Варианты задачи 7

| Вари-ант задачи | Номи-нальноенап-ряжение, кВ | Показа-ние счётчика в начале месяца., кВт×ч | Пока-зание счётчика в конце месяца кВт×ч | Техническая характеристика трансформатора тока | Техническая характеристика трансформатора напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 10 | 280 | 395 | ТВЛМ10-У3 75/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| б | 10 | 895 | 1050 | ТЛМ10-У3 100/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| в | 10 | 915 | 1190 | ТВЛМ-У3 50/5 | НТМИ-6-66 6000/100 |
| г | 10 | 1030 | 1250 | ТВЛМ6-У3 150/5 | НТМИ-6-66 6000/100 |
| д | 10 | 785 | 930 | ТЛМ10-У3 75/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| е | 10 | 580 | 870 | ТЛМ10-У3 200/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| ж | 35 | 645 | 840 | ТФЗМ35-У1 100/5 | ЗНОЛ-35 35000/100 |
| з | 35 | 1185 | 1340 | ТФЗМ35-У1 50/5 | ЗНОЛ-35 35000/100 |
| и | 35 | 1290 | 1430 | ТФЗМ35-У1 75/5 | ЗНОЛ-35 35000/100 |
| к | 10 | 315 | 460 | ТЛК10-У3 300/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| л | 35 | 210 | 390 | ТФЗМ35-У1 50/5 | ЗНОЛ-35 35000/100 |
| м | 10 | 415 | 570 | ТЛК10-У3 30/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| н | 10 | 423 | 590 | ТЛК10-У3 50/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| о | 10 | 497 | 670 | ТЛК10-У3 75/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| п | 35 | 595 | 780 | ТФЗМ35-У1 75/5 | ЗНОЛ-35 35000/100 |
| р | 10 | 638 | 840 | ТЛК10-У3 100/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |
| с | 35 | 1785 | 1950 | ТФЗМ35-У31 50/5 | ЗНОЛ-35 35000/100 |
| т | 10 | 1328 | 2500 | ТВЛМ6-У3 200/5 | НТМИ-6-66 6000/100 |
| у | 10 | 1498 | 1780 | ТВЛМ6-У3 300/5 | НТМИ-6-66 6000/100 |
| х | 10 | 1147 | 1300 | ТЛК10-У3 150/5 | НТМИ-10-66 10000/100 |

Задача 8

Для магистральной воздушной линии напряжением 10 кВ трёхфазного переменного тока (рис. 10) выбрать алюминиевые проводники при постоянной площади их поперечного сечения по всей длине.

Литература: 7, с. 129-130;   8, с. 95-96;  9, с. 268-269.

Рисунок 6. Магистральная ВЛ трёхфазного переменного тока

Таблица 10 - Варианты задачи 8

| № За-да-чи | Вид Ли-нии | Марка прово-да, кабеля | Нагрузка, кВт |  |  | Длинна участков, км |  |  | Коэффициент мощности |  |  | Допустимая потеря напряжения Uдоп % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P1 | P2 | P3 | La-1 | L1-2 | L2-3 | Cosφ1 | Cosφ2 | Cosφ3 |  |
| а | КЛ | СБГ | 200 | 240 | 160 | 4 | 3,5 | 2 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 5,5% |
| б | ВЛ | АС | 180 | 220 | 200 | 5,5 | 4 | 3,5 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 4,5% |
| в | ВЛИ | САСПст | 300 | 150 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0,78 | 0,75 | 0,8 | 6,5% |
| г | КЛ | ААШВ | 280 | 170 | 220 | 3 | 4,5 | 2,5 | 0,92 | 0,7 | 0,8 | 7% |
| д | КЛ | АВБбшв | 400 | 300 | 200 | 6 | 3 | 2 | 0,8 | 0,9 | 0,75 | 5% |
| е | ВЛ | А | 150 | 200 | 180 | 5,5 | 6 | 4,5 | 0,8 | 0,88 | 0,84 | 4,5% |
| ж | ВЛИ | САСПст | 140 | 250 | 220 | 7 | 3,5 | 2 | 0,95 | 0,8 | 0,92 | 4,8% |
| з | КЛ | СБГ | 360 | 180 | 160 | 4 | 5,5 | 3 | 0,82 | 0,85 | 0,8 | 5,3% |
| и | ВЛ | АЖ | 340 | 260 | 145 | 5 | 6,5 | 2 | 0,9 | 0,85 | 0,83 | 6,4% |
| к | КЛ | ВБбшв | 400 | 250 | 200 | 4,5 | 6 | 4 | 0,92 | 0,8 | 0,75 | 6,8% |
| л | ВЛИ | САСПст | 380 | 190 | 320 | 7 | 2,5 | 5 | 0,75 | 0,85 | 0,7 | 4,8% |
| м | ВЛ | АН | 320 | 240 | 180 | 3 | 4,5 | 5,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 5,7% |
| н | КЛ | ААШВ | 350 | 150 | 250 | 2,5 | 3 | 2 | 0,75 | 0,85 | 0,92 | 4% |
| о | ВЛИ | САСПст | 400 | 300 | 200 | 6 | 3,5 | 4 | 0,96 | 0,75 | 0,78 | 6% |
| п | ВЛ | АС | 290 | 190 | 150 | 5 | 3,5 | 2 | 0,7 | 0,95 | 0,8 | 5,7% |
| р | КЛ | СБГ | 340 | 220 | 145 | 3 | 5 | 6 | 0,87 | 0,75 | 0,9 | 4,8% |
| с | ВЛИ | САПст | 300 | 280 | 190 | 7 | 4,5 | 2,5 | 0,92 | 0,83 | 0,7 | 6,3% |
| т | ВЛ | АС | 210 | 170 | 200 | 5,5 | 6,2 | 3,8 | 0,96 | 0,8 | 0,75 | 7,2% |
| у | КЛ | АВБбшв | 265 | 300 | 120 | 4,8 | 7,2 | 3,5 | 0,76 | 0,87 | 0,7 | 5,5% |
| ф | КЛ | ААШВ | 285 | 195 | 150 | 5,6 | 3,4 | 2,5 | 0,73 | 0,78 | 0,85 | 6,0% |
| х | ВЛИ | САПст | 410 | 150 | 210 | 7,0 | 5,3 | 2,7 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 8,0% |
| ц | КЛ | СБГ | 395 | 145 | 265 | 3,5 | 4,5 | 2 | 0,9 | 0,85 | 0,75 | 7,0% |
| ш | ВЛ | А | 260 | 160 | 120 | 4,5 | 6 | 5 | 0,85 | 0,96 | 0,7 | 6,5% |
| э | ВЛИ | САСПст | 285 | 125 | 130 | 4 | 3 | 1,5 | 0,8 | 0,77 | 0,7 | 6,3% |
| ю | КЛ | ААШВУ | 355 | 260 | 140 | 1,5 | 5,5 | 6 | 0,86 | 0,92 | 0,75 | 4,8% |
| я | ВЛ | АН | 265 | 310 | 240 | 3 | 4,5 | 4 | 0,83 | 0,75 | 0,7 | 4,5% |

Задача 9

Выбрать по наименьшим приведенным годовым затратам (интервалом экономических нагрузок) провода для ВЛ  0,38; 6; 10 кВ (рис.  11), сооруженной на железобетонных опорах (климатический район по гололеду указан в таблице). Для выбранных проводов определить максимальную потерю напряжения. Принять допустимую потерю напряжения 5%,а коэффициенты мощности на всех нагрузках 0,75. Результаты расчётов по определению нагрузок по участкам ВЛ, выбору проводов и определению потерь напряжением свести в таблицу.

Литература:  1, 298-301; 3, с. 113-126; 9, с. 262-267;

(а)

(б)

(в)

Рисунок 7. Расположение участков ВЛ на железобетонных опорах

Таблица 11 - Варианты задачи 9

| Варианты | Активная мощность, кВт |  |  | Длина участка; м, км |  |  |  | Напряжение сети | Район по гололёду | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | LA-1 | L1-2 | L1-3 | L1-4 |  |  |  |
| а | 100 | 200 | 300 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | III | а |
| б | 150 | 250 | 400 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | I | б |
| в | 28 | 17 | 10 | 120 | 100 | 80 | - | 0,4 | II | в |
| г | 120 | 180 | 240 | 8 | 5 | 5 | - | 6 | I | в |
| д | 15 | 17 | 10 | 80 | 40 | 40 | 80 | 0,4 | III | б |
| е | 150 | 220 | 180 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | II | а |
| ж | 180 | 100 | 120 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | IV | б |
| з | 200 | 50 | 80 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | I | а |
| и | 22 | 12 | 5 | 120 | 80 | 40 | - | 0,4 | II | в |
| к | 10 | 5 | 25 | 100 | 80 | 60 | 40 | 0,4 | IV | а |
| л | 300 | 150 | 80 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | III | б |
| м | 170 | 120 | 80 | 7 | 3 | 3 | - | 6 | II | в |
| н | 28 | 25 | 6 | 150 | 40 | 60 | 40 | 0,4 | I | а |
| о | 125 | 150 | 100 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | II | б |
| п | 360 | 230 | 125 | 10 | 5 | 2 | - | 10 | IV | в |
| р | 18 | 15 | 10 | 100 | 120 | 40 | 40 | 0,4 | III | а |
| с | 240 | 100 | 120 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | II | б |
| т | 200 | 110 | 140 | 9 | 8 | 3 | - | 6 | I | в |
| у | 13 | 17 | 5 | 60 | 80 | 40 | 40 | 0,4 | III | а |
| ф | 170 | 150 | 100 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | IV | б |
| х | 15 | 5 | 10 | 80 | 100 | 40 | - | 0,4 | I | в |
| ц | 280 | 300 | 220 | 4 | 7 | 3 |  | 10 | II | а |
| ш | 25 | 15 | 5 | 60 | 80 | 100 | 50 | 0,4 | III | б |

Примечание: длину участка 2-3 для рисунка (б) взять из колонки L1-3; при напряжении сети 10; 6 кВ длина задана в километрах; при напряжении 0,4 кВ длина дана в метрах.

Таблица 12 – Экономические интервалы эквивалентной мощности для алюминиевых проводов ВЛ напряжением 10 кВ

| Район по гололёду | Площадь сечения провода, мм2 | Интервал, кВ·А, при расчетном периоде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 лет | 7 лет | 5 лет |
| I-II III-IV I-II III-IV | Железобетонные опоры |  |  |  |
|  | 25 | До 450 | До 365 | До 320 |
|  | 35 | 450. . 770 | 365. . 630 | 320. 550 |
|  | 50 | 770. . 950 | 630. . 775 | . 550. 675 |
|  | 70 | 950. . 1385 | 775. . 1130 | 675.. 990 |
|  | 95 | 1385.. 1800 | 1130. . 1470 | 990. . 1285 |
|  | 120 | Более 1800 | Более 1470 | Более 1285 |
|  | 35 | До 660 | До 540 | До 470 |
|  | 50 | 660.. 685 | 540. . 560 | 470. 490 |
|  | 70 | 685.. 1260 | 560. . 1030 | 490. 900 |
|  | 95 | 1260.. 1705 | 1030. . 1390 | 900.. 1215 |
|  | 120 | Более 1705 | Более 1390 | Более 1215 |
|  | Деревянные опоры |  |  |  |
|  | 25 | До 420 | До 340 | До 300 |
|  | 35 | 420.. 660 | 340… 540 | 300...470 |
|  | 50 | 660.. 785 | 540... 640 | 470… 560 |
|  | 70 | 785.. 1310 | 640... 1070 | 560…935 |
|  | 95 | 1310.. 1775 | 1070 . 1450 | 935.. 1265 |
|  | 120 | Более 1775 | Более 1450 | Более 1265 |
|  | 35 | До 610 | До 500 | До 435 |
|  | 50 | 610.. 715 | 500.. 585 | 435.. 510 |
|  | 70 | 715.. 1140 | 585.. 930 | 510 .. 815 |
|  | 95 | 1140.. 1640 | 930.. 1340 | 815.. 1170 |
|  | 120 | Более 1640 | Более 1340 | Более 1170 |

Задача 10

Кольцевая линия трёхфазного тока (рис. 6) должна быть выполнена алюминиевыми проводами одного сечения. Определить сечение проводов  и проверить их на потерю напряжения.

Рисунок 9. Кольцевая линия трёхфазного тока

Таблица 13 - Варианты задачи 10

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Напряжение источника тока, кВ | 10,1 | 6,3 | 0,38 | 10,2 | 6,1 | 0,4 | 10 | 6,2 | 0,415 | 10,5 |
| Наименование нагрузок | кВ·А | кВ·А | кВ·А | кВт | кВт | кВт | А | А | А | кВ·А |
| Нагрузка 1 | 250 | 160 | 20 | 400 | 280 | 50 | 40 | 30 | 60 | 500 |
| Нагрузка 2 | 600 | 320 | 40 | 550 | 300 | 25 | 35 | 50 | 40 | 250 |
| Нагрузка 3 | 300 | 200 | 30 | 350 | 150 | 40 | 20 | 25 | 15 | 450 |
| Коэффициент мощности нагрузок | 0,8 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 0,8 | 0,87 | 0,84 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Наименьшее допускаемое напряжение, кВ | 9,85 | 5,9 | 0,36 | 9,6 | 5,8 | 0,37 | 9,5 | 5,75 | 0,38 | 9,9 |
| LA-1, км | 2,0 | 2,5 | 0,3 | 4,5 | 3,5 | 0,4 | 4,0 | 5,0 | 0,15 | 6,0 |
| L1-2, км | 4,0 | 4,5 | 0,25 | 2,5 | 4,0 | 0,1 | 6,0 | 3,0 | 0,4 | 5,5 |
| L2-3, км | 3,0 | 3,0 | 0,15 | 6,5 | 5,0 | 0,2 | 5,0 | 4,0 | 0,25 | 4,0 |
| LA3, км | 5,0 | 4,0 | 0,4 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 3,5 |

Задача 11

Определить потери напряжения до точек «3» и «5» в трёхфазной линии переменного тока (рис. 7). Марки и сечения проводов указаны на схеме. Остальные необходимые данные для расчета приведены в таблице вариантов. Нагрузки даны в кВ∙А.

Рисунок 11. Трёхфазная линия переменного тока

Таблица 14 - Варианты задачи 11

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Uн, кВ | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Dср, м | 1,0 | 1,25 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| S1/cosφ1 | 150/0,8 | 200/0,75 | 50/0,85 | 70/0,9 | 200/0,8 | 160/0,85 | 55/0,8 | 35/0,92 | 220/0,8 | 80/0,8 |
| S2/cosφ2 | 80/0,8 | 35/0,9 | 100/0,8 | 65/0,78 | 140/0,8 | 70/0,9 | 180/0,85 | 60/0,85 | 130/0,85 | 120/0,9 |
| S3/cosφ3 | 100/0,9 | 120/0,8 | 90/0,9 | 85/0,8 | 100/0,7 | 80/0,75 | 100/0,9 | 120/0,8 | 60/0,9 | 20/1 |
| S4/cosφ2 | 60/0,7 | 130/0,8 | 20/0,95 | 110/0,8 | 70/0,85 | 40/0,92 | 120/0,8 | 90/0,8 | 50/0,8 | 40/0,9 |
| S5/cosφ5 | 25/1 | 40/0,9 | 30/0,9 | 35/0,9 | 120/0,9 | 50/0,8 | 60/0,95 | 150/0,85 | 20/0,95 | 70/0,8 |
| LA-1, км | 4,0 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 |
| L1-2, км | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,2 | 4,0 | 6,0 | 4,8 | 3,0 |
| L2-3, км | 3,0 | 4,0 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 2,5 |
| L2-4, км | 2,0 | 3,5 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| L4-5, км | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 3,5 | 4,0 |

Задача 12

Определить потери напряжения до точек «3» и «4» в процентах от Uн в трёхфазной линии переменного тока. Марки и сечения проводов указаны на схеме (рис. 8). Остальные исходные данные, необходимые для расчета, приведены в таблице вариантов. Нагрузки даны в амперах.

Рисунок 12. Трёхфазная линия переменного тока

Таблица 15 – Варианты задачи 12

| Исходные данные | Варианты задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Uн, кВ | 10 | 6 | 0,38 | 10 | 6 | 0,38 | 10 | 6 | 0,38 | 10 |
| Dср, м | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,25 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,0 |
| i1/cosφ1 | 24/0,8 | 18/0,85 | 14/0,9 | 16/0,8 | 21/0,9 | 16/0,85 | 42/0,8 | 45/1 | 55/0,9 | 26/0,8 |
| i2/cosφ2 | 26/0,9 | 17/0,8 | 18/0,95 | 22/0,8 | 24/0,9 | 12/0,85 | 26/0,8 | 16/0,8 | 20/1 | 18/0,9 |
| i3/cosφ3 | 39/0,85 | 34/0,9 | 16/1 | 8/0,8 | 5/0,9 | 12/0,85 | 17/0,85 | 7/0,9 | 7/0,8 | 5/0,8 |
| i4/cosφ2 | 22/0,8 | 19/0,8 | 10/0,85 | 5/0,8 | 7/0,9 | 8/0,85 | 10/0,9 | 10/0,8 | 9/0,85 | 9/0,85 |
| LA-1, км | 3,6 | 2,0 | 0,2 | 5,0 | 4,0 | 0,15 | 6,0 | 4,5 | 0,2 | 2,5 |
| L1-2, км | 4,0 | 3,5 | 0,15 | 3,0 | 3,5 | 0,2 | 2,5 | 3,0 | 0,25 | 4,8 |
| L2-3, км | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 3,0 | 0,1 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 2,2 |
| L2-4, км | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 4,5 | 4,0 | 0,3 | 4,0 | 3,4 | 0,15 | 4,4 |

Задача 13

Для воздушной линии напряжением 400 В выбрать защиту от коротких замыканий и перегрузок и определить предельную длину линии, на протяжении которой обеспечивается чувствительность защиты при однофазных коротких замыканиях.

Таблица 16– Варианты задачи 13

| Исход-ные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Макси-мальная расчетная мощность линии Sр мах кВ*А | 40 | 28 | 52 | 20 | 80 | 60 | 36 | 48 | 24 | 30 |
| Марка и площадь попе-речного се- сечения провода | А35+ А25 | А25+ А25 | А35+ А35 | А16+ А16 | А50+ А50 | АН35+ АН35 | А25+ А16 | А50+ А35 | АН16+ АН16 | АН25+ АН16 |
| Типы аппарата защиты | А3700 | ПН2 | А3700 | АП50 | ПН2 | А3700 | АЕ2000 | АЕ2000 | АЕ2000 | А3700 |
| Тип и номиналь-ная мощность силового транс-форма- тора | ТМ160/10 | ТМ 160/10 | ТМ 160/10 | ТМ 40/10 | ТМ 250/10 | ТМ 160/10 | ТМ 100/10 | ТМ 100/10 | ТМ 63/10 | ТМ 63/10 |
| Схема соедине-ния обмоток транс-форма- тора | Звезда Звезда с нулем | Звезда зигзаг с нулем | Звезда Звезда с нулем | Звезда Зигзаг с нулем | Звезда Звезда с нулем | Звезда зигзаг с нулем | Звезда Звезда с нулем | звезда зигзаг с нулем | звезда звезда с нулем | Звезда зигзаг с нулем |

Задача 14

Выбрать защиту воздушной линии  с изолированными проводами электропередачи напряжением 400 В и проверить её при однофазном коротком замыкании, максимальная расчётная мощность которойSм.

Номинальный ток самого мощного электродвигателя» присоединённого к линии Iн.дв. ,  кратность пускового тока двигателя ki.

Литература:  7,  с. 324-331;   8,     с. 272-280;

Таблица 17 – варианты задачи 14

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Sн трансформатора, кВ·А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 63 | 100 | 25 | 40 |
| ZT при однофазном к.з., Ом | 3,11 | 1,95 | 1,237 | 0,779 | 0,487 | 0,312 | 1,237 | 0,779 | 3,11 | 1,95 |
| Длина ВЛ 380 ВL, м | 300 | 250 | 200 | 350 | 400 | 320 | 180 | 220 | 140 | 210 |
| Марка фазного провода | САСПсш 3х16 | САСПсш 3х25 | САСПсш 3х50 | САСПсш 3х70 | САСПсш 3х120 | САСПсш 3х120 | САСПсш 3х25 | САСПсш 3х35 | САСПсш 3х16 | САСПсш 3х25 |
| Марка нулевого провода | САСПсш 1х25 | САСПсш 1х35 | САСПсш 1х70 | САСПсш 1х95 | САСПсш 1х95 | САСПсш 1х95 | САСПсш 1х16 | САСПсш 1х50 | САСПсш 1х25 | САСПсш 1х35 |
| Iн.дв, А | 11 | 16 | 21,2 | 27 | 43,7 | 35 | 18 | 21,3 | 12 | 14 |
| KI | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 |
| Sм, кВ·А | 15 | 20 | 23 | 38 | 45 | 32 | 24 | 26 | 12 | 16 |

Задача 15

Определить предельную длину воздушной изолированной линии напряжением 400В, выполненной проводом САСПсш исходя из условий запуска короткозамкнутого асинхронного электродвигателя. Двигатель находится в помещении и присоединён к щиту ввода проводом АПРТ0-500 длиной L (м).

Литература: 9, с. 272-274;

Таблица 18 - варианты задачи 15

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Sн трансформатора, кВ·А | 63 | 100 | 25 | 40 | 160 | 25 | 63 | 100 | 160 | 40 |
| Uк , % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| сечение провода ВЛИ 0,38 кВ | 4х25 | 3х35+1х50 | 4х120 | 4х50+1х70 | 4х70 | 3х35+1х50 | 4х25 | 4х70 | 3х95+ 1х120 | 4х16+1х25 |
| Длина внутренней проводки L, м | 20 | 25 | 12 | 18 | 15 | 10 | 14 | 30 | 26 | 17 |
| Сечение провода внутренней проводки, мм2 | 4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 6 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Тип электродвигателя | АИР132S6У3 | АИР160М6У3 | АИР132S8У3 | АИР112МА6У3 | АИР180М8У3 | АИР180М6У3 | АИР160М6У3 | АИР160S2У3 | АИР180S4У3 | АИР112М4У3 |

Задача  16

Проверить возможность пуска присоединённого к шинам распределительного устройства асинхронного короткозамкнутого электродвигателя, который получает питание от трансформаторной подстанции с трансформатором типа ТМ напряжением 10/0,4 кВ по воздушной линии электропередачи номинальным напряжением Uн= 400 В , со среднегеометрическим расстоянием между проводами Dср= 0,4 м.

Литература: 7, с. 134-136;  8, с. 144-146;  9, с. 269-272.

Таблица 19-  Варианты задачи 16

| Вари-ант зада-чи | Номи-нальная мощно-сть транс-фор-матора кВ∙А | Длина линии напряже-нием 0,38 кВ, м | Марка про-вода ВЛ 0,38 кВ | Тип электро- двигателя | Кратность пускового момента электродви-гателя при номиналь -ном напряжении, Kп= MпMн | Напряжение в точке присоеди-нения до его пуска в относитель -ных единицах, U*ш= UшUн | Момент сопротивления механизма, подключен-ного к электро- двигателю, в относительных единицах, Мсм* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 40 | 150 | AВВГ 4х35 | АИР132М2У3 | 1,3 | 0,95 | 0,6 |
| б | 63 | 100 | СИП 3х16+ 1х25 | АИР132М2У3 | 1,4 | 0,92 | 0,5 |
| в | 100 | 120 | A4х25 | АИР160S2У3 | 1,8 | 0,93 | 0,65 |
| г | 25 | 80 | СБГ 4х16 | АИР112М2У3 | 2,0 | 0,96 | 0,45 |
| д | 160 | 170 | A4х25 | АИР180S2У3 | 1,8 | 0,94 | 0,7 |
| е | 40 | 200 | СИП 3х25+ 1х35 | АИР100S2У3 | 2,0 | 0,93 | 0,55 |
| ж | 100 | 180 | A4х50 | АИР132М2У3 | 1,6 | 0,95 | 0,6 |
| з | 63 | 110 | СИП 2х25+ 1х35 | АИР160М2У3 | 1,4 | 0,96 | 0,55 |
| и | 25 | 90 | СБГ 4х25 | АИР180S4У3 | 1,4 | 0,97 | 0,45 |
| к | 63 | 65 | AВВГ 4х16 | АИР160М4У3 | 2,0 | 0,96 | 0,5 |

Задача 17

Выбрать измерительные трансформаторы тока ТПОЛ-10У3 для питания токовых обмоток приборов в классе точности 0.5, проверить их на электродинамическую и термическую устойчивость и определить площадь поперечного сечения соединительных проводов с алюминиевыми жилами в электрической цепи напряжением 10 кВ. Общее сопротивление контактов принять 0.1 Ом.

Трансформаторы тока соединены в схему “Неполная звезда”.

Литература: 7, с. 199-202; 8, c. 281-284; 9, c. 211-213.

Таблица 20 – Варианты задачи 17

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Iн, А | 200 | 130 | 110 | 170 | 80 | 25 | 70 | 120 | 90 | 55 |
| Сопротивление приборов Zпр, Ом | 0.16 | 0.12 | 0.096 | 0.14 | 0.21 | 0.092 | 0.18 | 0.072 | 0.12 | 0.16 |
| Длинна соединительных проводов L, м | 8 | 12 | 20 | 10 | 16 | 9 | 24 | 5 | 15 | 14 |
| Ik(3), кА | 2.35 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 4.5 | 4.0 | 2.6 | 1.6 | 3.4 | 2.2 |
| Iy(3), кА | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 4.8 | 9.6 | 8.4 | 5.4 | 2.1 | 5.2 | 3.4 |
| Длительность к.з. Tк, с | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.8 |

Задача 18

Для данной расчётной (рис.12) определить токи трёхфазного короткого замыкания в расчётных точках К1, К2, К3.

Литература: 7,  с. 227-252;   8, с. 172-199;   10, с.137-157.

Рисунок 13. Расчётная схема

Таблица 21-  Варианты задачи 18

| № зада-чи | Sк.з. мВ·А | Uн1 кВ | Sн Трансформатора кВ·А | Uк , % трансформатора | Uн2 кВ | ВЛ-1 L1, км | Марка и сечение провода ВЛ-1 | ВЛ-2 L2, км | Марка и сечение провода ВЛ-2 | Токи к.з. , которые нужно определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| а | 20,0 | 10,5 | 200 | 4,5 | 0,4 | 10 | АС25 | 0,2 | САСПсш4х50 | Iʺ; iy; Iy; S" |
| б | 60,0 | 21,0 | 630 | 5,5 | 0,4 | 22 | АС35 | 0,3 | ААШв 4х25 | Iʺ;iy;Iy; S" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| в | 13,5 | 6,3 | 160 | 4,5 | 0,4 | 6,0 | ПС25 | 0,25 | СБГ 4х50 | Iʺ;iy; I∞; S" |
| г | 87,5 | 37,0 | 1000 | 6,5 | 0,4 | 25 | АС50 | 0,4 | АВВГ 4х95 | Iʺ;iy; I∞; S" |
| д | 40,0 | 10,5 | 400 | 4,5 | 0,4 | 8,0 | АС25 | 0,2 | СИП 4х50 | Iʺ;iy; I∞; S" |
| е | 58,0 | 10,5 | 630 | 5,5 | 0,4 | 14,0 | А50 | 0,35 | СБГ 4х35 | Iʺ;iy;Iy; S" |
| ж | 25,0 | 6,3 | 250 | 4,5 | 0,4 | 11,0 | А70 | 0,5 | АВБбШв 4х70 | Iʺ;iy; I∞; S" |
| з | 62,5 | 10,5 | 630 | 5,5 | 0,4 | 12,0 | А35 | 0,25 | СИП 4х35 | Iʺ;iy;Iy; S" |
| и | 156,0 | 37,0 | 1600 | 6,5 | 0,4 | 24,0 | А95 | 0,55 | АС-95 | Iʺ;iy; I∞; S" |
| к | 50,0 | 10,5 | 630 | 5,5 | 0,4 | 15,0 | А70 | 0,5 | АС-50 | Iʺ;iy;Iy; S" |

Задача 19

Для данной расчетной схемы (Рис. 13) определить в расчетных точках токи короткого замыкания:

- Iк=I"=I∞ при трехфазном и двухфазном коротких замыканий:

- iуIyпри трехфазном коротком замыкании.

Литература: 7, с.227-252; 8.c, 172-199; 10, c. 137-157.

Рисунок 14. Расчетная схема

Таблица 22 – Варианты задачи 19

| Вариан-ты задачи | Sк.з МВ*А | Uн1 кВ | Линия 1 |  | Sн Тр., кВ*А | Uк, % Тр., | Uн2 кВ | Линия 2 |  | Расчет-ные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дли-на км, L | Марка и сечения |  |  |  | Длина км, L | Марка и сече-ния |  |
| а | 750 | 110 | 45 | АС70 | 2500 | 10.5 | 10 | 12 | A50 | K1иK3 |
| б | 560 | 35 | 30 | АС50 | 2500 | 6.5 | 6 | 10 | СИП 3х35 | K2иK3 |
| в | 800 | 110 | 50 | АС95 | 6300 | 10.5 | 10 | - | - | K1иK2 |
| г | 400 | 35 | 25 | АС50 | 1600 | 6.5 | 6 | 8 | A35 | K1иK3 |
| д | 250 | 35 | 20 | АС35 | 1000 | 6.5 | 10 | 16 | СИП 3х70 | K2иK3 |
| е | 360 | 110 | 35 | АС120 | 6300 | 10.5 | 10 | - | - | K2иK3 |
| ж | 600 | 110 | 20 | АС70 | 2500 | 10.5 | 10 | 15 | СБГ 3х50 | K1иK3 |
| з | 500 | 35 | 15 | АС50 | 4000 | 7.5 | 10 | 13 | AАШв3х70 | K2иK3 |
| и | 700 | 110 | 36 | АС95 | 2500 | 10.5 | 10 | - | - | K1иK2 |
| к | 200 | 35 | 18 | А70 | 4000 | 7.5 | 10 | 8 | AC25 | K1иK3 |

Задача 20

Для данной расчётной  схемы (Рис. 14) определить в расчётных точках токи к.з. I и I  при  трёхфазном и двухфазном коротких замыканиях. И iy и Iy при трёхфазном к.з. .

Литература:  7, c. 227-252; 8, c.172-199;10, c. 137-157.

Рисунок 15. Расчетная схема

Таблица 23 – Варианты задачи 20

| Варианты задачи | Sн.с кВ*А | Линия-1 |  | Uн1 кВ | Uк,% Тр-ра. | Sн Тр-ра. кВ*А | Uн2 кВ | Линия-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина L1,км | Марка и сечение провода |  |  |  |  | Длина L2,м | Марка и сечение провода |
| А | 40,0 | 8 | СБГ 3х70 | 10 | 5,5 | 1000 | 0,4 | 200 | А 4х35 |
| Б | 20,0 | 10 | СБГ 3х70 | 10 | 4,5 | 400 | 0,4 | 200 | АВВГ 4х25 |
| В | 60,0 | 12 | ААШВ 3х25 | 6 | 5,5 | 630 | 0,4 | 400 | АВВГ 4х50 |
| Г | 60,0 | 12 | АС 3х35 | 10 | 5,5 | 1600 | 0,4 | 260 | АВВГ 4х50 |
| Д | 13,5 | 5 | ААШВ 3х25 | 6 | 4,5 | 160 | 0,4 | 250 | АВВГ 4х25 |
| Е | 20,0 | 4 | СБГ 3х35 | 6 | 4,5 | 250 | 0,4 | 300 | АВВГ 4х25 |
| Ж | 60,0 | 9 | А50 | 10 | 5,5 | 1600 | 0,4 | 400 | А 4х35 |
| З | 25,0 | 3 | СБГ 3х25 | 10 | 5,5 | 1000 | 0,4 | 200 | АВВГ 4х50 |
| И | 40,0 | 4 | СБГ 3х35 | 6 | 5,5 | 630 | 0,4 | 400 | АВВГ 4х25 |
| К | 62,5 | 12 | А50 | 10 | 5,5 | 2500 | 0,4 | 260 | АВВГ 4х50 |
| л | 87,5 | 14 | ААШВ 3х25 | 10 | 5,5 | 2500 | 0,4 | 280 | А 4х70 |

Задача 21

Выбрать прямоугольные шины РУ и проверить их на термическую устойчивость. Шины распределить  в горизонтальной плоскости.

Литература: 9, с. 195-199; Доп. Лит.5, с. 218-299.

Таблица24 – Варианты задачи 21

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Ipmax, A | 180 | 1750 | 1300 | 1400 | 200 | 1850 | 300 | 250 | 220 | 800 |
| I"(3), кА | 2,5 | 7,8 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 12,5 | 1,8 | 1,5 | 15,2 | 3,6 |
| I∞(3) | 1,6 | 4,4 | 5,0 | 3,2 | 5,5 | 7,0 | 0,8 | 1,5 | 8,0 | 2,1 |
| I"(2) | 2,1 | 6,3 | 5,8 | 4,0 | 4,3 | 9,6 | 1,4 | 1,3 | 12,5 | 2,9 |
| I∞(2) | 1,8 | 5,5 | 5,2 | 3,8 | 4,3 | 8,3 | 0,9 | 1,3 | 9,5 | 2,6 |
| Время к.з. , с | 1,5 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,2 |
| Материал шин | АТ | МТ | АТ | МТ | сталь | МТ | АТ | сталь | АТ | АТ |

Задача 22

Выбрать прямоугольные шины и проверить их на электродинамическую устойчивость. Шины расположены в горизонтальной плоскости. Исходные данные для расчета приведены в таблице вариантов.

Литература:     9, с. 195-200.

Таблица  25 - варианты задачи 22

| Исходные данные | Варианты задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Iраб max, A | 1800 | 1500 | 1350 | 250 | 1600 | 820 | 170 | 700 | 2200 | 450 |
| I"(3), кА | 2,5 | 17,85 | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 12,5 | 6,3 | 2,8 | 8,6 | 1,4 |
| Удар-ныйкоэфф. Ку | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
| Длина пролета l, см | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 120 | 110 | 100 | 90 | 100 |
| Рассто-яние между шина-ми a, см | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 20 |
| Крепление шин | На ребро | На ребро | плашмя | На ребро | плашмя | На ребро | плашмя | На ребро | Плашмя | На ребро |
| Число пролетов | 2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | 2 |
| Материал шин | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |

Задание 23

Выбрать вакуумные выключатели и разъединители, установленные на воздушных линиях, и проверить их на электродинамическую и термическую устойчивость. Номинальное напряжение в линии Uн ,кВ Линии питаются от мощной энергосистемы S∞ , Необходимые данные своего варианта взять из таблицы.

Литература: 7,с. 253-257;     8,с.281-286;     9,с. 191-206.

Таблица 26 – Варианты задачи 23

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Uн , кВ | 10 | 10 | 6 | 35 | 10 | 10 | 6 | 35 | 10 | 10 |
| Iраб. max , A | 210 | 340 | 160 | 180 | 650 | 700 | 550 | 600 | 240 | 370 |
| Ударный коэффициент Ку | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
| Длительность короткого замыкания tк , с | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
| Ток короткого замыкания трехфазный, кА | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 4,7 | 5,6 | 2,5 | 6,9 | 2,8 | 3,6 | 4,2 |

Задание 24

Определить ток срабатывание реле РТВ, выберите ток установки реле и проверьте чувствительность защиты линии, если максимальный  рабочий ток Iр мах и так двухфазного короткого замыкания в конце защищаемой линииIкª.

Литература: 7,с.282-288;    8,с.300-306;    9,с.229-231.

| Исходные данные | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
|  | Схема с двумя реле и двумя трансформаторами тока |  |  |  |  | Схема с одним реле и двумя трансформаторами тока |  |  |  |  |
| Iр мах, А | 40 | 80 | 70 | 90 | 60 | 65 | 45 | 95 | 35 | 70 |
| Iкª, А | 135 | 150 | 300 | 220 | 180 | 260 | 120 | 350 | 140 | 190 |

Таблица 27- ВариантыЗадачи 24

Задача 25

Определяем ток срабатывание реле  РТМ токовой отсечки. Выберите ток установки реле и проверьте  чувствительность защиты линии, питающейся  от мощной энергосистемы , если ток трёхфазного короткого замыкания в начале защищаемой линии I³к н, в конце I³к к, коэффициент трансформации трансформаторов тока Кт.т.

Литература: 7,с.288-291;     8,с.309-311;     9,с.231-232.

Таблица28 - Варианты задачи 25

| Исходные данные | Варианты задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | В | г | д | е | ж | з | и | к |
|  | Схема с двумя реле и с двумя трансформаторами тока |  |  |  |  | Схема с одним реле и двумя трансформаторами тока |  |  |  |  |
| I(³)к н, А | 850 | 2000 | 1400 | 2500 | 900 | 1200 | 1500 | 800 | 2200 | 1800 |
| I(³)к к, А | 200 | 450 | 600 | 550 | 400 | 250 | 350 | 300 | 700 | 400 |
| Кт.т. | 8 | 15 | 10 | 20 | 30 | 6 | 15 | 10 | 20 | 15 |

Задача 26

Рассчитайте максимальную токовую защиту ЗТ – 0,4УЗ для отходящей линии 0,4 кВ.

Литература:   7. с. 303-304;   8, с. 324-329;   9, с. 275-280.

Таблица 29 - Варианты задачи26

| Исходные данные | Варианты задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| Максимальный рабочий ток линии Ipmax, A | 70 | 90 | 85 | 55 | 110 | 95 | 65 | 102 | 82 | 76 |
| Сумма номинальных токов, подключенных к линии короткозамкнутых эл.двигателей ∑Iн.д., А | 23 | 34 | 42 | 21 | 56 | 32 | 18 | 36 | 28 | 26 |
| Максимальный ток рабочей несимметрии в линии при нормальном режиме Iн.с. max , A | 20 | 32 | 24 | 16 | 28 | 30 | 22 | 25 | 23 | 18 |
| Ток трёхфазного к.з. в точке установки аппарата защиты ближайшего потребителя Iк. потр(3), А | 370 | 450 | 510 | 360 | 480 | 340 | 420 | 450 | 320 | 410 |
| Ток двухфазногок.з. в конце линии Iк(2), А | 180 | 250 | 310 | 210 | 300 | 160 | 190 | 280 | 210 | 290 |
| Ток однофазногок.з. в конце линии Iк. min(1) , A | 110 | 140 | 170 | 120 | 130 | 100 | 98 | 165 | 150 | 160 |

Задача 27

Рассчитать защиту линии и трансформатора. Проверить чувствительность защиты. Определить по А·с  (Ампер секундным) характеристикам  предохранителя ПК-10 (лит. 9, с. 197) время перегорания  плавкой вставки. Проверить селективность защиты.

Рисунок 16.

Таблица 30 - Варианты задачи 27

| № п/п | Номи-нальнаямощ-ность транс-форма-тора Sн.т. кВА | Схема соеди-нения | Рабочий ток линии Iр, А | Марка провода кабеля | Сечение мм2 | Длинна линии м | Номина-льный ток эл.двига-теля, Iн , А | Кратность пускового тока Ki | Ток к.з. в месте устано-влен-ного предо-храни-теля Iк(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| а | 63 | Звезда/звезда | 42 | АВВГ | 4х25 | 168 | 34,5 | 7,0 | 0,5 |
| б | 40 | Звезда/ зигзаг | 15 | САСПсш | 3х25+1х35 | 126 | 28,5 | 7,0 | 10 |
| в | 100 | Звезда/зигзаг | 67 | АС | 4х35 | 185 | 41,5 | 7,0 | 0,3 |
| г | 250 | Звезда/звезда | 103 | СБГ | 3х50+1х25 | 260 | 70,6 | 7,0 | 1 |
| д | 160 | Звезда/звезда | 98 | АВБбшв | 4х50 | 295 | 55,5 | 7,5 | 0,3 |
| е | 400 | Звезда/ зигзаг | 54 | СБГ | 4х35 | 280 | 86,5 | 7,5 | 0,6 |
| ж | 2х250 | Звезда/ звезда | 67 | А | 4х50 | 135 | 70,6 | 7,0 | 0,8 |
| з | 2х630 | треу-гольник/звезда | 125 | САСПсш | 3х35+1х50 | 240 | 99,3 | 7,5 | 0,9 |
| и | 2х400 | звезда/звезда | 135 | АВБбшв | 4х70 | 300 | 86,5 | 7,5 | 1 |
| к | 2х100 | Звезда/звезда | 75 | АС | 3х50+1х25 | 295 | 41,5 | 7,0 | 0,3 |
| л | 25 | Звезда/ зигзаг | 16 | САСПсш | 3х16+1х25 | 187 | 22,0 | 7,5 | 0,4 |
| м | 630 | Треу-гольник/звезда | 88 | АВВГ | 4х35 | 129 | 99,3 | 7,5 | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| н | 63 | Звезда/зигзаг | 23 | АС | 4х25 | 300 | 34,5 | 7,0 | 0,8 |
| о | 160 | Звезда/звезда | 74 | А | 3х16+1х16 | 195 | 55,5 | 7,5 | 0,6 |
| п | 40 | Звезда/звезда | 32 | СБГ | 3х16+1х10 | 350 | 28,5 | 7,0 | 1 |
| р | 25 | звезда/зигзаг | 19 | ААШв | 4х10 | 310 | 22,0 | 7,5 | 1,2 |
| с | 100 | Звезда/зигзаг | 45 | ААШв | 4х16+1х10 | 340 | 41,5 | 7,0 | 0,8 |
| т | 2х400 | Звезда/звезда | 86 | САСПсш | 3х50+1х70 | 260 | 86,5 | 7,5 | 0,65 |

Задача28

Рассчитайте заземляющее устройство потребительской подстанции напряжением 10/0,4 кВ. Начертить эскиз контура заземления с выбранными электродами. Обозначить на эскизе размеры (расстояние между электродами вертикальными, размеры горизонтальной полосы связи).

Литература:   1, с. 477-480; 2, с. 271-2799, с. 315-322.

Таблица  31 – варианты задачи 28

| Исходные данные | Варианты задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Измеренноесопротивле-ние грунта ρ, Ом∙м | 48 | 145 | 88 | 75 | 288 | 56 | 67 | 75 | 35 | 246 |
| Влажность грунта при измерении | Большая | Средняя | Сухой грунт | Большая | Сухойгрунт | Средняя | Большая | Сухой грунт | Большая | Средняя |
| Число повторных заземлений на ВЛ-0,4 кВ | 10 | 20 | 15 | 8 | 12 | 14 | 30 | 25 | 12 | 16 |
| Тип заземлителя | Стержень | Уголок | Уголок | Стержень | Труба | Стержень | Уголок | Уголок | Стержень | Стержень |
| Длинна заземлителя, ℓ м | 5 | 3 | 2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3 | 5 | 4 |
| Сечение (мм) или диаметр (мм) заземлителя | Ø12 | 50×50×5 | 40×40×4 | Ø12 | Ø50 | Ø10 | 50×50×5 | 60×60×4 | Ø12 | Ø10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Общая длинна электрически связанных воздушных линий 10 кВ, км | 60 | 45 | 70 | 52 | 35 | 65 | 42 | 76 | 80 | 92 |

7.Вопросы контрольной работы

7.1. Категории потребителей в отношении надёжности электроснабжения. Дать характеристику 1и 2 категории надёжности.

7.2. Дать характеристику организационно-техническим мероприятиям по повышению надёжности электроснабжения.

7.3. Дать характеристику техническим средствам и мероприятиям по повышению надёжности электроснабжения.

7.4. Пути снижения потерь электрической энергии в сетях и её рациональное использование.

7.5. Описать технологический процесс производства электрической энергии на тепловых электростанциях (ТЭЦ и КЭС).

7.6. Принципы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Покажите на примере своего района или области.

7.7. Графики нагрузок. Суточные графики нагрузок. Годовой график по продолжительности.

7.8. Номинальные параметры электрооборудования электростанций и подстанций. Напишите шкалу номинальных напряжений в линиях электропередач. Напишите шкалу номинальных мощностей силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

7.9. Неизолированные провода, их конструктивное устройство, марки голых проводов. Марки изолированных проводов. Напишите шкалу стандартных сечений жил проводов.

7.10. Кабели, их конструктивное устройство. Назначение кабелей. Марки кабелей. Материалы, идущие на изготовление изоляции, оболочки и брони кабелей.

7.11. Конструктивное устройство воздушных линий до 1 кВ и выше 1 кВ. Опоры воздушных линий. Изоляторы, их марки.

7.12. Как конструктивно выполнить ввод в производственное сельскохозяйственное здание.

7.13. Отклонения напряжения. Их влияние на работу приёмников электрической энергии. Допустимые отклонения согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

7.14. Общие сведения о коротких замыканиях в электроустановках. Причины и виды коротких замыканий. Процесс изменения тока при коротком замыкании.

7.15. Общие понятия о перенапряжениях в электроустановках. Атмосферные и внутренние перенапряжения. Молния и её характеристики.

7.16. Защита от прямых ударов молний. Устройство стержневых и тросовых молниеотводов. Область применения.

7.17. Устройство, принцип действия и область применения вентильных и трубчатых разрядников, их типы.

7.18. Электрические контакты. Назначение, устройство, область применения. Как изготовляется металлокерамика, из каких компонентов? Где применяется?

7.19. Токоведущие части (шины). Конструктивное устройство, область применения, выбор шин

7.20. Общие понятия об электрической дуге. Принципы гашения дуги высоким давлением, гашение дуги в масле.

7.21. Изоляторы. Устройство, назначение, типы. Область применения.

7.22. Предохранители выше 1 кВ. Устройство, конструкция, типы. Описать предохранители ПК-10; ПКТ-10; УСП-35У1.

7.23. Разъединители. Устройство, конструкция, назначение, типы.

7.24. Выключатели нагрузки. Назначение, устройство, принцип действия, типы и марки.

7.25. Вакуумные выключатели. Назначение, устройство, принцип, гашения дуги, типы и марки.

7.26. Масляные выключатели с малым объёмом масла; назначение, устройство, принцип действия, типы, выбор.

7.27. Масляные выключатели с большим объёмом масла. Назначение, устройство, принцип действия, типы, выбор.

7.28. Отделители и короткозамыкатели. Назначение, устройство, принцип действия, типы, выбор.

7.29. Приводы к коммутационной аппаратуре. Назначение, устройство, типы.

7.30. Измерительные трансформаторы тока. Устройство, назначение, принцип действия. Классы точности, типы, выбор.

7.31. Измерительные трансформаторы напряжения. Назначение, устройство, принцип действия, классы точности, типы выбор.

7.32. Нарисовать схемы включения измерительных трансформаторов тока для релейной защиты.

7.33. Нарисовать схему включения в сеть трансформатора напряжения типа НТМИ-10-66. Как осуществляется контроль изоляции?

7.34. Назначение релейных защит. Требования, предъявляемые к релейным защитам.

7.35. Классификация и принцип действия реле. Назначение реле. Типы токовых реле прямого действия.

7.36. Дать краткую характеристику релейным защитам: токовым, дифференциальным, дистанционным, высокочастотным, газовым.

7.37. Нарисовать схему включения в сеть вторичного реле косвенного действия.

7.38. Максимальные токовые защиты линий 10-35 кВ. Схемы защит, применяемые реле. Определение тока срабатывания защиты и тока установки реле.

7.39. Дифференциальные защиты. Принцип действия, область применения. Нарисовать схему лифзащиты силового трансформатора.

7.40. Нарисовать схему максимальной токовой защиты силового трансформатора, пояснить работу схемы. Выбрать токовое реле.

7.41. Газовая защита силового трансформатора. Устройство газового реле Бухгольца типа B-F 80/Q. Нарисовать схему защиты.

7.42. Оперативный ток. Источники постоянного и переменного оперативного тока.

7.43. Зарядные устройства. Блоки питания. Нарисовать принципиальные схемы блоков питания БПЗ-401 и БПЗ-402.

7.44. Автоматизация на подстанциях. Процесс, подлежащие автоматизации. Преимущества автоматических   устройств на станциях и подстанциях.

7.45. Нарисовать и объяснить работу схемы электрического повторного включения АПВ с реле РПВ-258.

7.46. Нарисовать и пояснить работу схемы механического (грузового) АПВ.

7.47. Нарисовать и пояснить работу схемы автоматического включения резервного трансформатора на подстанции.

7.48. Дать конструктивное описание закрытых распредустройств 6-10-35 кВ. Какая аппаратура монтируется в ЗРУ?

7.49. Дать конструктивное описание открытыхраспредустройств 35-110 кВ. Какая аппаратура монтируется в ОРУ?

7.50. Дать конструктивное описание комплексных распредустройств 6-10 кВ (КРУ, КРУН, КСО).

7.51. нарисовать схему и описать конструктивное устройство двухтрансформаторной подстанции 35/10 кВ с отделителем и короткозамыкателем со стороны 35 кВ.

7.52. Нарисовать принципиальную схему и описать конструктивное устройство двухавтотрансформаторной подстанции 110/10 кВ с масляными выключателями со стороны 110 кВ.

7.53. Нарисовать принципиальную схему однотрансформаторной подстанции 110/35/10 кВ с отделителем и короткозамыкателем со стороны 110 кВ, масляными выключателями со стороны 35 и 10 кВ. Дать конструктивное описание.

7.54. Нарисовать принципиальную электрическую схему комплектной подстанции КТП-10/250, напряжением 10/0,4 кВ и дать конструктивное описание.

7.55.Нарисовать принципиальную электрическую схему двухтрансформаторной подстанции 35/10 с масляными выключателями. Дать конструктивное описание.

7.56. Нарисовать принципиальную электрическую схему КТП-10/160, напряжением 10/0,4 кВ. Дать конструктивное описание.

7.57. Нарисовать принципиальную электрическую схему дизельной электростанции мощностью 100 кВт. Описать конструктивное устройство.